
建设工程施工安全标准化管理资料

（第八册）

建筑施工机械与临时用电

工程名称：                          

建设单位：                          

施工单位：                          

监理单位：                          

江苏省建筑安全监督总站制

目    录

8.1 建筑施工起重机械管理

8.1.1 建筑施工起重机械设备登记汇总表

8.1.2 建筑施工起重机械管理目录

8.1.3 建筑施工起重机械安装（拆卸）告知单

8.1.4 建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案报审表

8.1.5 建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案审批表（总承包单位）

8.1.6 建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案审批表（分包单位）

8.1.7 建筑施工起重机械安装（拆卸）单位条件审核表

8.1.8 建筑施工起重机械安装、使用验收检查资料

8.1.8.1 塔式起重机安装验收相关资料 

8.1.8.1-1 建筑施工起重机械（塔式起重机）固定混凝土基础验收表

8.1.8.1-2 建筑施工起重机械（塔式起重机）预制拼装基础验收表

8.1.8.1-3 建筑施工起重机械（塔式起重机）轨道基础验收表

8.1.8.1-4 建筑施工起重机械（塔式起重机）安装前检查表

8.1.8.1-5 建筑施工起重机械（塔式起重机）安装自检表

8.1.8.1-6 建筑施工起重机械（塔式起重机）安装检测报告

8.1.8.1-7 建筑施工起重机械（塔式起重机）安装验收记录表

8.1.8.1-8 建筑施工起重机械（塔式起重机）使用登记证

8.1.8.2 施工升降机安装验收相关资料

8.1.8.2-1 建筑施工起重机械（施工升降机）基础验收表

8.1.8.2-2 建筑施工起重机械（施工升降机）安装前检查表

8.1.8.2-3 建筑施工起重机械（施工升降机）安装自检表

8.1.8.2-4 建筑施工起重机械（施工升降机）安装检测报告

8.1.8.2-5 建筑施工起重机械（施工升降机）安装验收记录表

8.1.8.2-6 建筑施工施工起重机械（施工升降机）使用登记证

8.1.8.3 物料提升机安装验收相关资料

8.1.8.3-1 建筑施工起重机械（物料提升机）基础验收表

8.1.8.3-2 建筑施工起重机械（物料提升机）安装自检表

8.1.8.3-3 建筑施工起重机械（物料提升机）安装检测报告

8.1.8.3-4 建筑施工起重机械（物料提升机）安装验收记录表

8.1.8.3-5 建筑施工起重机械（物料提升机）使用登记证

8.1.9 建筑施工起重机械运转及交接班记录

8.1.10 建筑施工起重机械故障修理及验收记录

8.1.11 建筑施工起重机械（塔式起重机）日常维护保养表

8.1.12 建筑施工起重机械（施工升降机）日常维护保养表

8.1.13 建筑施工起重机械（物料提升机）日常维护保养表

8.1.14 建筑施工起重机械（塔机）定期维护保养表

8.1.15 建筑起重机械（施工升降机）定期维护保养表

8.1.16 建筑施工起重机械（物料提升机）定期维护保养表

8.1.17 施工升降机定期坠落试验记录表

8.1.18 建筑施工起重吊装机具验收表

8.2 建筑施工工具式脚手架管理

8.2.1 建筑施工工具式脚手架登记表

8.2.2 建筑施工工具式脚手架管理目录

8.2.3 建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）告知单

8.2.4 建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）专项方案报审表

8.2.5 建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）专项方案审核表

8.2.6 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)分包单位审核表

8.2.7 建筑施工工具式脚手架安装、使用验收检查资料

8.2.7.1 附着式升降脚手架安装、使用验收检查资料

8.2.7.1-1 附着式升降脚手架首次安装后自检表

8.2.7.1-2 附着式升降脚手架安装检测报告

8.2.7.1-3 附着式升降脚手架安装验收表

8.2.7.1-4 附着式升降脚手架使用登记证

8.2.7.1-5 附着式升降脚手架提升、下降作业前检查表

8.2.7.1-6 附着式升降脚手架日常维护检查表

8.2.7.2 高处作业吊篮安装、使用验收检查资料

8.2.7.2-1 高处作业吊篮安装自检表

8.2.7.2-2 高处作业吊篮安装检测报告

8.2.7.2-3 高处作业吊篮安装验收表

8.2.7.2-4 高处作业吊篮使用登记证

8.2.7.2-5 高处作业吊篮日常维护检查表

8.3 建筑施工厂（场）内机动车辆及桩工机械管理

8.3.1 建筑施工厂（场）内机动车辆、桩工机械登记表

8.3.2 建筑施工厂（场）内机动车辆、桩工机械检测报告

8.3.3 建筑施工厂（场）内机动车辆验收表

8.3.4 建筑施工桩工机械验收表

8.4 建筑施工中、小型施工机具管理

8.4.1 建筑施工中、小型施工机具登记表

8.4.2 建筑施工中、小型施工机具验收记录表

8.4.3 建筑施工机具（气瓶）验收记录表

8.5 建筑施工现场临时用电管理

8.5.1 建筑施工现场临时用电管理要求

8.5.2 建筑施工现场临时用电设备登记表

8.5.3 建筑施工现场电器成套产品质量证明文件

8.5.4 建筑施工现场临时用电验收表

8.5.5 建筑施工现场外电防护设施验收表

8.5.6 建筑施工现场临时用电设备调试记录

8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录

8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录

8.5.9 建筑施工现场漏电保护器试跳记录

8.5.10 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录（由临时用电电工单独记录成册）

说    明

1．按照《建筑起重机械安全监督管理规定》（中华人民共和国建设部令第166号）要求，建筑施工起重机械安装、使用、维护保养、拆卸等应建立管理档案。

2．建筑施工起重机械管理应做到“一机一档”，其档案内容须符合《建筑施工起重机械管理目录》要求并将相关资料附后。

                                          建筑施工起重机械设备登记汇总表                         表8.1.1
工程名称：                                                                                      登记人：
	序号
	设备名称
	规格型号
	制造厂
	出厂日期
	产权备案证号
	使用登记证号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：建筑施工起重机械是指纳入特种设备目录，在房屋建筑工地和市政工程工地安装、拆卸、使用的起重机械。
                          建筑施工起重机械管理目录              表8.1.2
	设 备 名 称
	
	规 格 型 号
	

	产权备案证号
	
	使用登记证号
	

	一、建筑施工起重机械安装及使用维修说明书（复印件）

二、建筑施工起重机械租赁合同（含安全管理协议）

三、建筑施工起重机械安装、拆卸资料

1．建设主管部门受理《建筑施工起重机械安装(拆卸)告知单》回执或证明材料

2．建筑施工起重机械安装（拆卸）告知单

3．《建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案报审表》、《建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案审核表》（总承包单位、分包单位）及安装（拆卸）方案

4．《建筑施工起重机械安装（拆卸）单位条件审核表》及以下资料：

（1）安装（拆卸）单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同及安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书（原件）

（2）建筑施工起重机械备案登记证明、特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明（复印件）
（3）安装（拆卸）单位资质证书、安全生产许可证副本（复印件）

（4）安装（拆卸）单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程的建造师、专职安全生产管理人员、专业技术人员名单及资格证（复印件）
（5）安装（拆卸）单位特种作业人员证书（复印件）
（6）辅助起重机械资料及其特种作业人员证书
（7）施工总承包单位、监理单位要求的其他资料

5．建筑施工起重机械基础方案及验收记录、隐蔽工程验收记录、设备安全构件或装置试验合格报告等

6．建筑施工起重机械安装前检查表

7．建筑施工起重机械安装自检表

8．建筑施工起重机械安装检测报告

9．建筑施工起重机械安装验收记录表

10．建筑施工起重机械使用登记证

四、使用维护保养资料

1．建筑施工起重机械运转及交接班记录

2．建筑施工起重机械故障修理及验收记录

3．建筑施工起重机械日常维护保养表

4．建筑施工起重机械定期维护保养表

五、其他有关资料


                    建筑施工起重机械安装(拆卸)告知单            表8.1.3
	                                       （建设主管部门或安全监督机构）：

我公司承担                          工程的           （建筑起重机械名称）的(□安装，□拆卸）施工任务，该起重机械的型号为：            ，产权备案号为：                                    ，各项资料经施工单位、监理单位均审核合格，我公司计划从      年    月    日起安装。现告知你单位并附施工单位、监理单位审核书面意见及审核合格的各项资料。

告知资料附件：

一、建筑施工起重机械安装(拆卸) 专项方案审核资料

1．建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案报审表

2．建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案审核表（总承包单位）

3．建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案审核表（分包单位）

4．建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案（含应急预案）

二、建筑起重机械安装、拆卸工程单位条件审查资料

1．《建筑起重机械安装（拆卸）工程单位条件审核表》

2．相关附件材料：

1）安装（拆卸）单位建筑资质证书、安全生产许可证副本（复印件）
2）安装（拆卸）单位分包单位配备的建造师、专职安全生产管理人员、专业技术人员名单及资格证书（复印件）

3）安装（拆卸）单位分包单位配备的装拆人员特种作业操作证（复印件）

4）辅助起重机械定期检验合格证明及其特种作业人员证书（复印件）
5）建筑施工起重机械备案登记证明、特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明（复印件）
6）安装(拆卸)单位与使用单位签的安装（拆卸）合同及安全协议书（复印件）

7）其他资料

承诺：我单位提交的以上告知资料及附件均真实有效，绝无虚假，资料如有虚假我公司为此承担一切法律责任。

安装（拆卸）负责人：

联 系 人：                                  安装（拆卸）单位(章)

联系电话：                                        年   月   日

	告 知

要 求
	1．在建筑施工起重机械装拆前2个工作日，安装（拆卸）单位应将本《告知单》及提交的资料报送工程所地安全监督机构；2．《告知单》提交的各项资料复印件，必须加盖提交单位公章；3．安装（拆卸）单位在接到安全监督机构告知资料接收单后方可进行装拆作业。


                建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案报审表      表8.1.4
工程名称：　　　　　　　　　　　　　　         　 
	致：　　　      　　　（监理单位）
　　兹报验：

□  1．基坑支护与降水工程专项施工方案

□  2．土方开挖工程专项施工方案

□  3．模板工程专项施工方案

 eq \o\ac(□,√)  4．起重吊装及安装拆卸工程专项施工方案

□  5．脚手架工程专项施工方案

□  6．拆除、爆破工程专项施工方案

□  7．其他危险性较大的工程专项施工方案

　 

本次申报内容系第    次申报，申报内容施工企业技术负责人已批准。

附件：

□  1．施工组织设计/方案。

□  2．专家认证意见。

　　　　　　　　　　　　        总承包单位项目部（盖章）：　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　        项目经理：　　　　　　　日期:　　      　　

	项目监理机构签收人
姓名及时间
	
	总承包单位签收人
姓名及时间
	

	专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师：          日期:               

	总监理工程师审核意见：

　　　　　　　　　　　　   

    项目监理机构(盖章):                           
　　                           总监理工程师：　　　　　　日期：　　         



	注：总承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。


                 建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案审核表      表8.1.5
（总承包单位）

	工程名称
	

	总承包单位
	

	起重设备

安装单位
	

	设备名称
	
	规格型号
	

	作业类型
	□  安装作业

□  拆卸作业
	起重机备案证号
	

	兹报验：

· 1．建筑起重机械安装工程专项施工方案及应急救援预案

· 2．建筑起重机械拆卸工程专项施工方案及应急救援预案

本次申请审核内容系第    次申请，申报内容分包的建筑起重机械安装单位技术负责人已批准。

附件：

· 1．建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

· 2．采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案专家论证意见。

· 3．起重量300KN及以上或安装高度200m及以上内爬起重设备的安装、拆卸工程专项施工方案专家论证意见。

项目部（盖章）：

项目技术负责人（签字）：　　　 　　　　                                                    年   月   日

	相关部门
审核情况
	审核意见
	相关部门
	签名
	职务
	日期

	
	
	施工技术部门
	
	
	

	
	
	安全管理部门
	
	
	

	
	
	质量管理部门
	
	
	

	审批意见：

总承包单位技术负责人（签字）：                  总承包单位（盖章）：

年    月   日



                 建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案审核表      表8.1.6
（分包单位）

	工程名称
	

	分包单位名称
	

	设备名称
	
	规格型号
	

	作业类型
	□  安装作业

□  拆卸作业
	起重机备案号
	

	依据本建筑起重机械安装使用说明书及工程特点编制此专项施工方案，方案内容符合建筑起重机械的安装拆卸及使用安全技术规程的要求。

兹报验：

· 1．建筑起重机械安装工程专项施工方案及应急救援预案及评审意见

· 2．建筑起重机械拆卸工程专项施工方案及应急救援预案及评审意见

安装（拆卸）单位编制人（签字）：

年   月  日

	安装（拆卸）单位专业技术人员审核意见：

审核人（签字）：
年    月   日



	审批意见： 

安装（拆卸）单位技术负责人（签字）：                                 安装单位（盖章）：

年   月  日




                建筑施工起重机械安装（拆卸）单位条件审核表      表8.1.7
装拆单位（章）：                                                      
	工程名称
	
	施工总承包单位
	

	设备名称
	
	规格型号
	
	产权登记证号
	

	制 造 厂
	
	作 业 范 围
	□安装    □拆卸

	审核项目
	审核内容及要求
	审核结果

	专业资质
	安装企业资质证书应在有效期内
	□合格    □不合格

	
	一级资质可承揽各类建筑起重机械装拆；二级资质可承揽100吨米及以下塔吊等起重设备、120吨米及以下起重机和龙门吊的装拆；三级资质可承揽80吨米及以下塔吊等起重设备、60吨米及以下起重机和龙门吊的装拆
	□合格    □不合格

	安全生产

许可证
	安全生产许可证应在有效期内
	□合格    □不合格

	装拆作业管理人员
	项目负责人姓名：           ，持有效安全生产考核合格证书
	□合格    □不合格

	
	专职安全人员姓名：         ，持有效安全生产考核合格证书
	□合格    □不合格

	
	现场监督专业技术人员姓名：          ，持相应技术职称
	□合格    □不合格

	
	机械管理员姓名：           ，持有效机械管理员岗位证书
	□合格    □不合格

	特种

作业

人员
	装拆人员:                                             

                             ，持有效特种作业操作证
	□合格    □不合格

	
	信号指挥：                   ，持有效特种作业操作证
司 索 工：                   ，持有效特种作业操作证
	□合格    □不合格

	
	起重机司机：                 ，持有效特种作业操作证
	□合格    □不合格

	起重机械

备案证明
	产权单位应按规定到企业注册地建设主管部门进行备案，并提供备案登记证明原件
	□合格    □不合格

	装拆合同及安全协议书
	安装（拆卸）单位应与施工单位签订建筑起重机械安装（拆卸）合同，合同中须明确双方安全生产责任；实行总承包的，安装（拆卸）单位应与施工总承包单位签订安全协议书
	□合格    □不合格

	辅助起重机械资料及其特种作业人员
	辅助起重机械名称：            ，型号：         ，具备有效特种设备检测合格材料
	□合格    □不合格

	
	辅助起重机械操作人员：                         ，持有效特种作业操作证
	□合格    □不合格

	施工（总承包）单位审核意见： 

□符合要求，报监理单位审核         □不符合要求，重新提交

                                                            施工（总承包）单位（盖章）：

审核人（签字）：                    

      年    月    日

	工程监理单位审核意见：

□符合要求，同意安装（拆卸）       □不符合要求，补充完善后重新报审

工程监理单位（盖章）：

总监理工程师（签字）：                                          

   年     月    日  

	说 明
	1．报送审核的附件材料需提供原件，施工总承包单位、监理单位审核合格后，应分别留存复印件附后；

2．施工总承包单位、监理单位收到装拆单位提交的齐全有效的资料之日起2个工作日内审核完毕并签署意见。


	工程名称
	
	工程地址
	

	规格型号
	
	备案证号
	

	施工单位
	
	安装单位
	

	项目
	检 查 内 容
	检 查 情 况

	基础

设计
	检查基础施工是否符合基础方案设计图纸或安装使用说明书的设计要求。
	

	基础

地槽
	检查基底标高，检查基底的土质及地下水的情况，地耐力是否符合基础设计方案或说明书要求。
	

	钢筋

工程
	检查钢材型号、直径、根数、位置等是否符合设计要求。检查施工质量，如锚固、搭接的位置和长度。绑扎以及几何尺寸间距等。
	

	预埋

件
	预埋件规格尺寸是否符合设计要求。预埋件或螺栓是否由专业生产厂制造，并有质量合格的试验证明。
	

	砼

工程
	混凝土的强度是否符合设计要求（检查混凝土强度检测报告），检查施工质量，其表面水平度应小于1/1000。
	实测砼强      MPa

水平误差      mm

	接地

装置
	接地点应在基础周围设置，并不少于2点；接地装置应使用角钢（钢管），其埋设深度不小于2.5m；接地电阻应不大于4Ω。
	接地装置有     处

实测接地电阻   Ω

	其他需要说明的内容：（桩基础、组合式基础的桩及相关构件的检查验收情况资料等）



	使用单位验收意见：

项目负责人（签字）：               

（盖章）

                           年   月   日
	安装单位验收意见：

项目负责人（签字）：               

（盖章）

                          年   月   日

	施工总包单位验收意见：

项目负责人（签字）：            

（盖章）

                         年   月   日
	监理单位验收意见：

总监理工程师（签字）：          

（盖章）

                         年   月   日


          建筑施工起重机械（塔式起重机）固定混凝土基础验收表 表8.1.8.1-1
          建筑施工起重机械（塔式起重机）预制拼装基础验收表  表8.1.8.1-2
	工程名称
	
	工程地址
	

	设备型号
	
	备案证号
	

	使用单位
	
	安装单位
	

	项 目
	检 查 内 容
	检 查 情 况

	地

基

基

础
	基础地耐力应满足拼装塔机基础设计要求
	基础设计地耐力         Mpa 

实际地耐力            Mpa

	
	地基承载
	1．地耐力特征值必须≥80Kpa
2．地基承载力特征值应≥100KPa
	

	
	地基施工要求
	1．地基应夯实做10公分石子垫层，垫层表层再做10～15公分C15以上的砼面层，砼面层平面度应小于4mm
2．预制基础拼装后，基础周围应做800mm高240mm厚的维护墙，墙内夯实素土
	

	拼

装

件
	基础件表面不应有裂纹和大块砼损坏现象
	

	
	张拉后，预制件之间不得有间隙现象
	

	
	预制件拼装完成后，基础表面应清洁
	

	
	基础底部与垫层之间有缝隙时，必须用黄沙塞实 
	

	
	拼装件总重量必须大于原机基础设计重量
	原机设计重量          吨

拼装件总重量          吨

	钢

绞

线
	钢绞线是否清洁，并涂黄油
	

	
	钢绞线张拉后每根预应力应为24KN，40Ｂ型张拉数应为26KN
	

	
	钢绞线张拉完毕后，应使用塑料套管裹实
	

	锚

具
	锚具、小夹片应清洁，张拉后必须涂刷黄油
	

	
	多孔承压板不得有变形，如有变形必须更换
	

	其他需要说明的内容：

	使用单位验收意见：

项目负责人（签字）：         （盖章）

                           年   月   日
	安装单位验收意见：

项目负责人（签字）：               （盖章）

年   月   日

	施工总包单位验收意见：

项目负责人（签字）：            

（盖章）

                         年   月   日
	监理单位验收意见：

总监理工程师（签字）：             （盖章）

年   月   日


             建筑施工起重机械（塔式起重机）轨道基础验收表  表8.1.8.1-3
	工程名称
	
	工程地址
	

	设备型号
	
	备案证号
	

	使用单位
	
	安装单位
	

	项目
	检 查 内 容
	检 查 情 况

	基础设计
	检查基础施工是否符合基础方案设计图纸或安装使用说明书的设计要求。
	

	基础地槽
	检查基底标高，基底的土质及地下水的情况。
	

	路基承载能力
	轻型（起重量30KN以下）应为60～100KPa；

中型（起重量31～150KN）应为101～200KPa；

重型（起重量150KN以上）应为200KPa以上。
	

	轨道
	每隔6m应设轨距拉杆一个，轨距允许偏差为公称值的1/1000，且不超过±3mm。在纵横方向上，钢轨顶面的倾斜度不得大于1/1000。
	

	轨道接头
	钢轨接头间隙不得大于4mm，并应与另一侧轨道接头错开，错开距离不得小于1.5m，接头处应架在轨枕上，两轨顶高度差不得大于2mm。
	

	缓冲止挡
	距轨道终端1m处必须设置缓冲止挡器，其高度不应小于行走轮的半径。在距轨道终端2m处必须设置限位开关碰块。
	

	其他
	鱼尾板连接螺栓应紧固，垫板应固定牢靠。
	

	其他需要说明的内容：



	使用单位验收意见：

项目负责人（签字）：         （盖章）

                           年   月   日
	安装单位验收意见：

项目负责人（签字）：            （盖章）

年   月   日

	施工总包单位验收意见：

项目负责人（签字）：            

（盖章）

                         年   月   日
	监理单位验收意见：

总监理工程师（签字）：          （盖章）

年   月   日


             建筑施工起重机械（塔式起重机）安装前检查表   表8.1.8.1-4
	工程名称
	
	设备型号
	

	安装单位
	
	设备编号
	

	序号
	检查项目
	内容及要求
	结果
	备注

	1
	钢结构
	无扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀
	
	

	2
	连接件、紧固件
	销轴及螺栓螺母规格正确，数量齐全，质量满足设计要求；配套开口销或卡板规格数量均符合要求
	
	

	3
	钢丝绳及其固结
	钢丝绳完好符合GB\T5972-2009要求，钢丝绳绳夹固结符合GB\T5976-2006要求，压板固结应符合GB\T5975-2006要求
	
	

	4
	制动器
	制动带（块）摩擦衬垫磨损不大于原厚度的1/2，间隙符合标准要求，能正常动作，设有防护罩
	
	

	5
	安全装置
	各安全装置应齐全、完好
	
	

	6
	液压系统
	油质良好、充足
	
	

	
	
	各油管及管接头状况良好，平衡阀与油缸之间为硬管连接
	
	

	7
	电气系统
	保持较良好状况，能正常工作
	
	

	8
	现场状况
	安装现场应具备安全安装塔机的条件
	
	

	检

查

意

见
	                 安装单位（盖章）

                                                 年   月   日

	检

查

人
	安装单位技术负责人：                 使用单位设备主管：

安装队长（组长）：                   安装单位安全（质量）员：

其他参检人员：


              建筑施工起重机械（塔式起重机）安装自检表     表8.1.8.1-5
	工程名称
	
	备案证号
	

	工程地址
	
	出厂日期
	

	设备生产厂
	
	安装单位
	

	工程地址
	
	安装日期
	

	资料检查项

	序号
	检查项目
	要求
	结果
	备注

	1
	隐蔽工程验收单和混凝土强度报告
	齐全
	
	

	2
	安装方案、安全交底记录
	齐全
	
	

	3
	塔式起重机转场保养作业单或新购设备的进场验收单
	齐全
	
	

	基础检查项

	序号
	检查项目
	要求
	结果
	备注

	1
	地基允许承载能力（KN/㎡）
	—
	—
	

	2
	基坑围护形式
	—
	—
	

	3
	塔式起重机距坑边距离（m）
	—
	—
	

	4
	基础下是否有管线、障碍物或不良地质
	—
	—
	

	5
	排水措施（有、无）
	—
	—
	

	6
	基础位置、标高及平整度
	
	
	

	7
	行走式塔式起重机底架的水平度
	
	
	

	8
	行走式塔式起重机导轨的水平度
	
	
	

	9
	塔式起重机接地装置
	
	
	

	10
	其他
	
	
	

	机械检查项

	名称
	序号
	检查项目
	要求
	结果
	备注

	标识与

环境
	1
	登记编号牌和产品标牌
	齐全
	
	

	
	2﹡
	塔式起重机与周围环境关系
	尾部与建（构）筑物及施工设施之间的距离不小于0.6m
	
	

	
	
	
	两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位塔机的起重臂端部与另一塔机的塔身之间的距离不得小于2m；处于高位的塔机的最低部件与低位塔机中处于最高位置的部件之间的垂直距离不得小于2m
	
	

	
	
	
	与输电线路的距离应不小于《塔式起重机安全规程》GB5144的规定
	
	


（续表一）
	名称
	序号
	检查项目
	要求
	结果
	备注

	金

属

结

构

件
	3﹡
	主要结构件
	无可见裂纹和明显变形
	
	

	
	4
	主要连接螺栓
	齐全，规格和预紧力矩达到使用说明书要求
	
	

	
	5
	主要连接销轴
	销轴符合出厂要求，连接可靠
	
	

	
	6
	过道、平台、栏杆、踏板
	符合《塔式起重机安全规程》GB5144的规定
	
	

	
	7
	梯子、护圈、休息平台
	符合《塔式起重机安全规程》GB5144的规定
	
	

	
	8
	附着装置
	设置位置和附着距离符合方案规定，结构形式正确，附墙与建筑物连接牢固
	
	

	
	9
	附着杆
	无明显变形，焊接无裂纹
	
	

	
	10
	在空载，风速不大于3m/s状态下
	独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身
	塔身轴心线对支承面的垂直度≤4/1000
	
	

	
	11
	
	附着状态下最高附着点以下塔身
	塔身轴心线对支承面的垂直度≤2/1000
	
	

	
	12
	内爬式塔机的爬升框与支承钢梁、支承钢梁与建筑结构之间连接
	连接可靠
	
	

	爬

升

与

回

转
	13﹡
	平衡阀或液压锁与油缸间连接
	应设平衡阀或液压锁，且与油缸用硬管连接
	
	

	
	14
	爬升装置防脱功能
	自升式塔机在正常加节、降节作业时，应具有可靠的防止爬升装置在塔身支承中或油缸端头从其连接结构中自行（非人为操作）脱出的功能
	
	

	
	15
	回转限位器
	对回转处不设集电器供电的塔机，应设置正反两个方向回转限位开关，开关动作时臂架旋转角度应不大于±540°
	
	

	起

升

系

统
	16﹡
	起重力矩限制器
	灵敏可靠，限制值＜额定载荷110%，显示误差≤±5%
	
	


	
	17﹡
	起升高度限位器
	对动臂变幅和小车变幅的塔机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为80cm处时，应能立即停止起升运动
	
	

	
	18
	起重量限制器
	灵敏可靠，限制值＜额定载荷110%，显示误差≤±5%
	
	


（续表二）

	名称
	序号
	检查项目
	要求
	结果
	备注

	变

幅

系

统
	19
	小车断绳保护装置
	双向均应设置
	
	

	
	20
	小车断轴保护装置
	应设置
	
	

	
	21
	小车变幅检修挂篮
	连接可靠
	
	

	
	22﹡
	小车变幅限位和

终端止挡装置
	对小车变幅塔机，应设置小车行程限位开关和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离20cm
	
	

	
	23﹡
	动臂式变幅限位和防臂架后翻装置
	动臂变幅有最大和最小幅度限位器，限制范围符合使用说明书要求；防止臂架反弹后翻的装置牢固可靠
	
	

	机

构

及

零

部

件
	24
	吊    钩
	钩体无裂纹、磨损、补焊，危险截面，钩筋无塑性变形
	
	

	
	25
	吊钩防钢丝绳脱钩装置
	应完整可靠
	
	

	
	26
	滑    轮
	滑轮应转动良好，出现下列情况应报废：
1.裂纹或轮缘破损；2.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%；3.滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25%
	
	

	
	27
	滑轮上的钢丝绳

防脱装置
	应完整、可靠，该装置与滑轮最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%
	
	

	
	28
	卷筒
	卷筒壁不应有裂纹，筒壁磨损量不应大于原壁厚的10%；多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘
	
	

	
	29
	卷筒上的钢丝绳

防脱装置
	卷筒上的钢丝绳应排列有序，设有防钢丝绳脱槽装置。该装置与卷筒最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%
	
	

	
	30
	钢丝绳完好度
	见钢丝绳检查项目
	
	

	
	31
	钢丝绳端固定
	符合使用说明书规定
	
	

	
	32
	钢丝绳穿绕方式、

润滑与干涉
	穿绕正确，润滑良好，无干涉
	
	

	
	33
	制动器
	起升、回转、变幅、行走机构都应配备制动器，制动器不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷。调整适宜，制动平稳可靠
	
	

	
	34
	传动装置
	固定牢固，运行平稳
	
	

	
	35
	有可能伤人的活动

零部件外露部分
	防护罩齐全
	
	


（续表三）

	名称
	序号
	检查项目
	要求
	结果
	备注

	电

气

与

保

护
	36﹡
	紧急断电开关
	非自动复位，有效，且便于司机操作
	
	

	
	37﹡
	绝缘电阻
	主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ
	
	

	
	38
	接地电阻
	接地系统应便于复核检查，接地电阻不大于4Ω
	
	

	
	39
	塔机专用开关箱
	单独设置并有警示标志
	
	

	
	40
	声响信号器
	完好
	
	

	
	41
	保护零线
	不得作载流回路
	
	

	
	42
	电源电缆与电缆保护
	无破损，老化。与金属接触处有绝缘材料隔离，移动电缆有电缆卷筒或防止磨损措施
	
	

	
	43
	障碍指示灯
	塔顶高度大于30m且高于周围建筑物时应安装，该指示灯的供电不应受停机的影响
	
	

	轨

道
	44
	行走轨道端部止挡装置与缓冲器
	应设置
	
	

	
	45﹡
	行走限位装置
	制停后距止挡装置≥1m
	
	

	
	46
	防风夹轨器
	应设置，有效
	
	

	
	47
	排障清轨板
	清轨板与轨道间的间隙不应大于5mm
	
	

	
	48
	钢轨接头位置及误差
	支承在道木或路基箱上时，两侧错开≥1.5m；间隙≤4mm；高差≤2mm
	
	

	
	49
	轨距误差及轨距

拉杆设置
	＜1/1000且最大应＜6mm;相邻两根间距≤6m
	
	

	司

机

室
	50
	性能标牌（显示屏）
	齐全，清晰
	
	

	
	51
	门窗和灭火器、雨刷

等附属设施
	齐全，有效
	
	

	
	52﹡
	可升降司机室或

乘人升降机
	按《施工升降机》GB/T10054和《施工升降机安全规程》GB10055检查
	
	

	其

他
	53
	平衡重、压重
	安装准确，牢固可靠
	
	

	
	54
	风速仪
	臂架根部铰点高于50m时应设置
	
	

	钢丝绳检查项

	序号
	检查项目
	报废标准
	实测
	结果
	备注

	1
	钢丝绳磨损量
	钢丝绳实测直径相对公称直径减小7%或更多
	
	
	

	2
	常用规格钢丝绳规定长度内达到报废标准的断丝数
	钢制滑轮上工作的圆股钢丝绳、抗扭钢丝绳中断根数的控制标准参照《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972
	
	
	


（续表四） 
	钢丝绳检查项

	序号
	检查项目
	报废标准
	实测
	结果
	备注

	3
	钢丝绳变形
	出现波浪形时，在钢丝绳长度不超过25d范围内，若波形幅度值达到4d/3或以上，则钢丝绳应报废
	
	
	

	
	
	笼状畸变、绳股挤出或钢丝挤出变形严重的钢丝绳应报废
	
	
	

	
	
	钢丝绳出现严重的扭结、压扁和弯折现象应报废
	
	
	

	
	
	绳经局部严重增大或减小均应报废
	
	
	

	4
	其他情况描述
	
	
	
	

	检查结果
	保证项目

不合格项数
	
	一般项目

不合格项数
	

	
	资料情况
	

	
	结论
	

	检查人（签字）：

安装单位技术人员(签字)：                         安装单位（盖章）

                                                                 年   月   日




注：1. 表中序号打“*”为保证项目，其他为一般项目；

2. 表中打“—”的表示该处不必填写，而只需在相应“备注”中说明即可；

3. 对于不符合要求的项目应在备注栏具体说明，对于要求量化的参数应按规定量化在备注栏内；

4. 表中d表示钢丝绳公称直径；

5. 钢丝绳磨损量=[(公称直径－实测直径)/公称直径]×100%;

6. 首次安装及每次附着顶升后，安装单位均应按此表对塔式起重机进行自检。

             建筑施工起重机械（塔式起重机）安装验收记录表   表8.1.8.1-7
	工程名称
	

	塔式起重机
	型号
	
	设备编号
	
	起升高度
	      m

	
	幅度
	    m
	起重力矩
	       KN·m
	最大起重量
	     t
	塔高
	      m

	与建筑物水平附着距离
	          m
	各道附着间距
	     m
	附着道数
	

	验收部位
	验收要求
	结果

	结

构

件
	部件、附件、连接件安装齐全，位置正确
	

	
	螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开
	

	
	结构件无变形、开焊、疲劳裂纹
	

	
	压重、配重的重量与位置使用说明要求
	

	基础与

轨道
	地基坚实、平整，地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确
	

	
	基础周围有排水措施
	

	
	路基箱或枕木铺设符合要求，夹板、道钉使用正确
	

	
	钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000
	

	
	塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求
	

	
	止挡装置距钢轨两端距离≥1 m
	

	
	行走限位装置距止挡装置距离≥1 m
	

	
	轨接头间距不大于4m，接头高低差不大于2 mm
	

	机构及

零部件
	钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好
	

	
	钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准
	

	
	钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准
	

	
	各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象
	

	
	吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠
	

	
	各机构转动平稳、无异常响声
	

	
	各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确
	

	
	制动器动作灵活可靠，联轴器连接良好，无异常
	

	附着

锚固
	锚固框架安装位置符合规定要求
	

	
	塔身与锚固框架固定牢靠
	

	
	附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠
	

	
	垫铁、锲块等零部件齐全可靠
	

	
	最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000
	

	
	独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000
	

	
	附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度
	


（续表）

	电

气

系

统
	供电系统电压稳定、正常工作、电压380V±10%
	

	
	仪表、照明、报警系统完好、可靠
	

	
	控制、操纵装置动作灵活、可靠
	

	
	电气按要求设置短路和过流、失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求
	

	
	电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ
	

	安

全

装

置
	起重量限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5%
	

	
	力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5%
	

	
	回转限位器灵敏可靠
	

	
	行走限位器灵敏可靠
	

	
	变幅限位器灵敏可靠
	

	
	顶升横梁防脱装置完好可靠
	

	
	吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠
	

	
	滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠
	

	
	小车断绳保护装置灵敏可靠
	

	
	小车断轴保护装置灵敏可靠
	

	环

境
	布设位置合理符合施工组织设计要求
	

	
	与架空线最小距离符合规定
	

	
	塔式起重机的尾部与周围建（构）筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m
	

	其他
	对检测单位意见复查
	

	出租单位验收意见：

负责人（签字）：               

（盖章 ）

                        年   月   日
	安装单位验收意见：

负责人（签字）：               

（盖章 ）

                         年   月   日

	使用单位验收意见：

项目负责人（签字）：            

（盖章 ）

                         年   月   日
	监理单位验收意见：

总监理工程师（签字）：          

（盖章 ）

                          年   月   日

	施工承包单位验收意见：

项目负责人（签字）：                                                      

（盖章 ）

                                                                      年   月   日


注：首次安装及每次附着顶升后，施工总承包单位应组织有关单位按此表对塔式起重机进行验收。

                建筑施工起重机械（施工升降机）基础验收表    表8.1.8.2-1
	工程名称
	
	工程地址
	

	使用单位
	
	安装单位
	

	设备型号
	
	备案登记号
	

	序号
	检查项目
	检查结论（合格√、不合格×）
	备注

	1
	地基承载力
	
	

	2
	基础尺寸偏差（长×宽×厚）（mm）
	
	

	3
	基础混凝土强度报告
	
	

	4
	基础表面平整度
	
	

	5
	基础顶部标高偏差（mm）
	
	

	6
	预埋螺栓、预埋件位置偏差（mm）
	
	

	7
	基础周边排水措施
	
	

	8
	基础周边与架空输电线安全距离
	
	

	其他需说明的内容：



	使用单位验收意见：

项目负责人（签字）：               

（盖章）

                         年   月   日
	安装单位验收意见：

项目负责人（签字）：               

（盖章）

                         年   月   日

	施工总包单位验收意见：

项目负责人（签字）：            

（盖章）

                         年   月   日
	监理单位验收意见：

总监理工程师（签字）：          

（盖章）

                         年   月   日


               建筑施工起重机械（施工升降机）安装前检查表   表8.1.8.2-2
	工程名称
	
	设备型号
	

	安装单位
	
	设备编号
	

	序号
	检查项目
	内容及要求
	结 果
	备 注

	1
	钢结构
	无扭曲、变形、裂纹及严重锈蚀。
	
	

	2
	各齿轮、齿条
	无明显齿面破坏及磨损，无任何裂纹现象。
	
	

	3
	齿条连接状况
	齿条和导轨架连接方式正确、牢固、可靠。
	
	

	4
	各导向轮、背轮及滑轮
	完好无损，润滑良好，转动正常。滑轮设有防钢丝绳跳槽装置。
	
	

	5
	驱动装置

（传动装置）
	转动正常，无异常噪音，状态良好。
	
	

	
	
	减速箱油量充足，油质符合要求，且无滴漏油现象。
	
	

	
	
	制动器为常闭式，动作灵敏、可靠。
	
	

	6
	零部件数目、状况
	零部件规格正确、数量齐全，满足整机要求并符合相关标准。
	
	

	7
	连接件、紧固件
	螺栓、螺母及销轴、开口销、卡板选配规格正确，数量齐全，质量标准达设计要求。
	
	

	8
	钢丝绳及其固结
	钢丝绳完好度及固结符合GB5972及JGJ33要求。
	
	

	9
	安全装置
	防坠安全器须经检测，并在有效标定期内。
	
	

	
	
	安全钩齐全、有效、可靠。
	
	

	
	
	各限位开关及安全开关设置齐全，保持完好。
	
	

	10
	电气系统
	保持较良好状况，能正常安全工作。
	
	

	11
	现场状况
	安装现场须具备安全安装升降机的各项条件。
	
	

	检

查

意

见
	                                       安装单位（盖章）

年   月   日

	检

查

人
	安装单位技术负责人：                    使用单位设备主管：

安装队长（组长）：                       安装单位安全（质量）员：

其他参检人员：


                建筑施工起重机械（施工升降机）安装自检表    表8.1.8.2-3
	工程名称
	
	工程地址
	

	安装单位
	
	安装资质等级
	

	设备型号
	
	备案登记号
	

	制造单位
	
	使用单位
	

	安装日期
	
	初始安装高度
	
	最高安装高度
	

	检查结果

代号说明
	√=合格   ○=整改后合格    ×=不合格    无=无此项

	名称
	序号
	检查项目
	要求
	检查结果
	备注

	资料检查
	1
	基础验收表和

隐蔽工程验收单
	应齐全
	
	

	
	2
	安装方案、安全交底记录
	应齐全
	
	

	
	3
	转场保养作业单
	应齐全
	
	

	标志
	4
	统一编号牌
	应设置在规定位置
	
	

	
	5
	警示标志
	吊笼内应有安全操作规程，操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志，施工升降机应设限载和楼层标志
	
	

	基础和

围护设施
	6
	地面防护围栏门

联锁保护装置
	应装机电联锁装置。吊笼位于底部规定位置时，地面防护围栏门才能打开。地面防护围栏门开启后吊笼不能启动
	
	

	
	7
	地面防护围栏
	基础上吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏，高度≥1.8m
	
	

	
	8
	安全防护区
	当施工升降机基础下方有施工作业区时，应加设对重坠落伤人的安全防护区及其安全防护措施
	
	

	金

属

结

构

件
	9
	金属结构件外观
	无明显变形，脱焊、开裂和锈蚀
	
	

	
	10
	螺   栓
	紧固件安装准确、紧固可靠
	
	

	
	11
	销   轴
	销轴连接定位可靠
	
	

	
	12
	导轨架垂直度
	架设高度h(m)
	垂直度偏差（mm）
	
	

	
	
	
	h≤70
	≤(1/1000) h
	
	

	
	
	
	70＜h≤100
	≤70
	
	

	
	
	
	100＜h≤150
	≤90
	
	

	
	
	
	150＜h≤200
	≤110
	
	

	
	
	
	h＞200
	≤130
	
	

	
	
	
	对钢丝绳式施工升降机垂直度偏差应≤(1.5/1000) h
	
	

	吊笼
	13
	紧急逃离门
	吊笼顶部应有紧急出口，装有向外开启的活动板门，并配有专用扶梯。活动板门应设有安全开关，当门打开时，吊笼不能启动
	
	

	
	14
	吊笼顶部护栏
	吊笼顶周围应设置护栏，高度≥1.05m
	
	


（续表一）

	名称
	序号
	检查项目
	要求
	检查结果
	备注

	层门
	15
	层站层门
	应设置层站层门。层门只能由司机启闭，“吊笼门框外边缘与层站边缘水平距离≤5cm
	
	

	传动及

导向
	16
	防护装置
	转动零部件的外露部分应有防护罩等防护装置
	
	

	
	17
	制动器
	制动性能良好，有手松闸功能
	
	

	
	18
	齿条对接
	相邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶差应≤0.3mm,

沿长度方向的齿差应≤0.6mm
	
	

	
	19
	齿轮齿条啮合
	齿条应有90%以上的计算宽度参与啮合，且与齿轮的啮合侧隙应为0.2～0.5mm
	
	

	
	20
	导向轮及背轮
	连接及润滑应良好、导向灵活、无明显倾侧现象
	
	

	附着装置
	21
	附着装置
	应采用配套标准产品
	
	

	
	22
	附着间距
	应符合使用说明书要求或设计要求
	
	

	
	23
	自由高度
	应符合使用说明书要求
	
	

	
	24
	与构筑物连接
	应牢固可靠
	
	

	安

全

装

置
	25
	防坠安全器
	只能在有效标定期限内使用（应提供检测合格证）
	
	

	
	26
	防松绳开关
	对重应设置防松绳开关
	
	

	
	27
	安全钩
	安装位置及结构应能防止吊笼脱离导轨架或安全器的输出齿轮脱离齿条
	
	

	
	28
	上限位
	安装位置：提升速度υ＜0.8(m/s)时，留有上部安全距离应≥1.8（m）；υ≥0.8(m/s)时，留有上部安全距离应≥1.8+υ2（m）
	
	

	
	29
	上极限开关
	极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后须手动复位才能使吊笼启动
	
	

	
	30
	越程距离
	上限位和上极限位开关之间的越程距离应≥0.15m
	
	

	
	31
	下限位
	安装位置：应在吊笼制停时，距下极限开关一定距离
	
	

	
	32
	下极限开关
	在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，下极限开关应首先动作
	
	

	电气系统
	33
	急停开关
	应在便于操作处装设非自行复位的急停开关
	
	

	
	34
	绝缘电阻
	电动机及电气元件（电子元器件部分除外）的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ
	
	


（续表二）

	名称
	序号
	检查项目
	要求
	检查结果
	备注

	电气系统
	35
	接地保护
	电动机和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻应≤4Ω
	
	

	
	36
	失压、零位保护
	灵敏、正确
	
	

	
	37
	电气线路
	排列整齐，接地，零线分开
	
	

	
	38
	相序保护
	应设置
	
	

	
	39
	通信联络装置
	应设置
	
	

	
	40
	电缆与电缆导向
	电缆应完好无破损，电缆导向架按固定设置
	
	

	对重系统
	41
	钢丝绳
	应规格正确，且未达到报废标准
	
	

	
	42
	对重安装
	应按使用说明书要求设置
	
	

	
	43
	对重导轨
	接缝平整，导向良好
	
	

	
	44
	钢丝绳端部固定
	应固定可靠。绳卡规格应与绳径匹配，其数量不得少于3个，间距不小于绳径的6倍，滑鞍应放在受力一侧
	
	

	自检结论：

检查人（签字）：

安装单位技术人员(签字)：                              安装单位（盖章）

                                      年   月   日




注： 首次安装及每次附着加节后，安装单位均应按此表对施工升降机进行自检。

              建筑施工起重机械（施工升降机）安装验收记录表    表8.1.8.2-5
	工程名称
	
	工程地址
	

	设备厂家、型号
	
	备案登记号
	

	出厂编号
	
	出厂日期
	

	安装高度
	
	产权登记号
	

	安装单位
	
	安装日期
	

	检查项目
	验收内容和要求
	检查结果
	备注

	主要部件
	导轨架、附墙架连接安全齐全、牢固，位置正确
	
	

	
	螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开
	
	

	
	导轨架安装垂直度满足要求
	
	

	
	结构件无变形、开焊、裂纹
	
	

	
	对重导轨符合说明书要求
	
	

	传动系统
	钢丝绳规格正确，未达到报废标准
	
	

	
	钢丝绳固定和编结符合标准要求
	
	

	
	各部位滑轮转动灵活、可靠
	
	

	
	齿轮、齿条、导向轮、背轮符合要求
	
	

	
	各机构转动平稳、无异常响声，润滑点润滑良好
	
	

	
	制动器、离合器动作灵敏、可靠
	
	

	安全系统
	防坠落安全器在有效标定期内使用
	
	

	
	超载保护装置灵敏可靠
	
	

	
	上、下限位开关灵敏可靠
	
	

	
	上、下极限位开关
	
	

	
	急停开关灵敏可靠
	
	

	
	安全钩完好
	
	

	
	额定载重量标牌牢固清晰
	
	

	
	地面防护围栏门、吊笼门机电联锁灵敏有效
	
	

	电气系统
	接触器、继电器接触良好
	
	

	
	仪表、照明、报警系统完好可靠
	
	

	
	控制、操纵装置动作灵活、可靠
	
	

	
	各种电气安全保护装置齐全、可靠
	
	

	
	电气系统对导轨架的绝缘电阻应≥0.5 MΩ，接地电阻≤4Ω
	
	


	检查项目
	验收内容和要求
	检查结果
	备注

	试运行
	空      载
	双吊笼施工升降机应分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象。
	
	

	
	额定载重量
	
	
	

	
	125%额定载重量
	
	
	

	坠落试验
	吊笼制动后，结构及连接件应无任何损坏或永久变形，且制动距离应符合要求
	
	

	其他
	
	
	

	出租单位验收意见：

负责人（签字）：               

（盖章）

                     年   月   日
	安装单位验收意见：

负责人（签字）：               

（盖章）

                       年   月   日

	使用单位验收意见：

项目负责人（签字）：            

（盖章）

                      年   月   日
	监理单位验收意见：

总监理工程师（签字）：          

（盖章）

                         年   月   日

	施工承包单位验收意见：

项目负责人（签字）：                                                      

（盖章）

                                                                年   月   日


（续表）

注：1．对不符合要求的项目在备注栏具体说明，对要求量化的参数应填写实测值。
2．每次附着加节后，施工总承包单位应组织有关单位按此表对施工升降机进行验收。

8.1.8.3 物料提升机安装验收相关资料
              建筑施工起重机械（物料提升机）基础验收表    表8.1.8.3-1
	工程名称
	
	工程地址
	

	使用单位
	
	安装单位
	

	设备型号
	
	备案登记号
	

	序号
	检查项目
	检查结论（合格√、不合格×）
	备注

	1
	地基承载力
	
	

	2
	基础尺寸偏差（长×宽×厚）（mm）
	
	

	3
	基础混凝土强度报告
	
	

	4
	基础表面平整度
	
	

	5
	基础顶部标高偏差（mm）
	
	

	6
	预埋螺栓、预埋件位置偏差（mm）
	
	

	7
	基础周边排水措施
	
	

	8
	基础周边与架空输电线安全距离
	
	

	其他需说明的内容：



	使用单位验收意见：

项目负责人（签字）：               

（盖章）

                         年  月  日
	安装单位验收意见：

项目负责人（签字）：               

（盖章）

                       年  月  日

	施工总包单位验收意见：

项目负责人（签字）：            

（盖章）

              年  月  日
	监理单位验收意见：

总监理工程师（签字）：          

（盖章）

                   年  月  日


               建筑施工起重机械（物料提升机）安装自检表    表8.1.8.3-2
	工程名称
	
	规格型号
	
	产权登记证号
	


	项   目
	项  目  要  求
	检验结果

	基础

部分
	检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm
	

	
	检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω
	实测接地电阻值      Ω

	导

轨

架
	导轨架横、纵两个方向的垂直度不得超以下规定：
	实测导轨架高度      m

横向垂直偏差        mm

纵向垂直偏差         mm

	
	导轨架高度（m）
	≤70
	70～100
	

	
	垂直偏差（mm）
	≤导轨架高度的1‰
	＜70mm
	

	
	检查架体、标准节结构件：有变形扭曲、裂伤、开焊等现象时，应立即进行修复或更换
	

	
	检查架体、标准节连接螺栓是否牢固可靠
	

	附着或

缆风
	附着
	检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定
	

	
	
	检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、可靠
	

	
	缆

风
	检查每道缆风绳设置高度是否符合安全使用要求，每道缆风绳四角设置是否对称布置均匀分布，缆风绳与地面夹角是否在45°～60°之间
	

	
	
	检查缆风绳直径是否≥9.3mm以上，钢丝绳是否有锈蚀严重、断股、打死结或一个捻距内断丝数达到规定报废值的现象
	

	
	
	检查缆风绳与架体、地锚的连接是否牢固，绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上
	

	
	
	检查地锚设置是否牢固可靠和满足架体安全要求
	

	吊

篮
	检查吊篮结构：有变形扭曲、裂伤、开焊等现象时，应立即进行修复或更换
	

	
	检查吊篮侧面防护板或防护网是否破损
	

	
	检查滚轮与导轨架立管间隙：吊篮运行时各导向滚轮与导轨架立管应抱合，受力均匀，无轴向窜动
	

	
	检查吊篮安全门：应齐全，开启、闭合轻便灵活
	

	滑

轮
	滑轮固定应牢固可靠，转动灵活，天轮系统固定应牢固，天梁应无变形、扭曲和裂伤，润滑良好
	

	
	检查所有滑轮磨损情况：应无裂纹，轮缘无破损，轮槽壁厚磨损达20%或槽底磨损达钢丝绳直径的25%应报废
	


（续表一）

	项  目
	项  目  要  求
	检验结果

	卷扬

机构
	检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	

	
	检查卷扬机基础：基础应坚实无沉陷，地锚牢固；放置应水平，卷筒轴线应与钢丝绳垂直，有防雨措施
	

	
	检查卷筒支座、联轴器螺栓是否紧固；联轴器连接应牢固，连接件应无损坏，发现磨损严重时应立即更换
	

	
	带负荷运行3～5分钟，传动机构应无冲击和振动
	

	
	检查制动带与制动轮之间的间隙:应为0.8～1.2mm
	

	
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%时，应更换；清理跟踪器上灰尘和脏物
	

	钢

丝

绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐；吊篮处在最低位置时，卷筒上留有的钢丝绳应不少于3圈及以上
	

	
	钢丝绳锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准更换
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量3只及以上
	

	安全

防护

装置
	检查吊篮防断绳装置结构是否完好，动作是否灵敏
	

	
	检查吊篮安全停靠装置结构是否完好，吊篮运行至各卸料口出料门开启后，吊篮应能有效锁定在导轨架上；吊篮出料门闭合后应能解除机械锁定装置
	

	
	检查上限位、下限位开关：吊篮运行至相应位置时，应能有效切断电机的电源，使吊篮迅速停止
	

	
	检查进料口安全门：吊笼提升后应有机电联锁装置
	

	电气

设备
	检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	

	自

检

结

论


	检查人员（签字）：

专业技术人员（签字）:                             安装单位（盖章）

安装负责人（签字）：                               年     月    日


               建筑施工起重机械（物料提升机）安装验收记录表   表8.1.8.3-4
	工程名称
	
	安装单位
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	设备型号
	
	设备编号
	

	安装高度
	
	附着形式
	

	安装时间
	

	验收项目
	验收内容及要求
	实测结果
	备注

	基础
	基础承载力符合要求
	
	

	
	基础表面平整度符合说明书要求
	
	

	
	基础混凝土强度等级符合要求
	
	

	
	基础周边有排水措施
	
	

	
	与输电线路的水平距离符合要求
	
	

	导轨架
	各标准节无变形、无开焊及严重锈蚀
	
	

	
	各节点螺栓紧固力矩符合要求
	
	

	
	导轨架垂直度≤0.15%，导轨对接阶差≤1.5mm
	
	

	动力系统
	卷扬机卷筒节径与钢丝绳直径比值≥30
	
	

	
	吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳不应小于3圈
	
	

	
	拽引轮直径与钢丝绳包角≥150°
	
	

	
	卷扬机固定牢固
	
	

	
	制动器、离合器工作可靠
	
	

	钢丝绳与滑轮
	钢丝绳安全系数符合设计要求
	
	

	
	钢丝绳断丝、磨损未达到报废标准
	
	

	
	钢丝绳及绳夹规格匹配、紧固有效
	
	

	
	滑轮直径与钢丝绳直径的比值≥30
	
	

	
	滑轮磨损未达到报废标准
	
	

	吊笼
	吊笼结构完好，无变形
	
	

	
	吊笼安全门开启灵活有效
	
	

	电气系统
	电气设备绝缘电阻值≥0.5兆欧，重复接地电阻值≤10欧姆
	
	

	
	短路保护、过电流保护和漏电保护齐全可靠
	
	

	附墙架
	附墙架结构符合说明书要求
	
	

	
	自由端高度、附墙架间距≤6m，且符合设计要求
	
	


（续表）

	揽风绳与地锚
	揽风绳的设置组数及位置符合说明书要求
	
	

	
	揽风绳与导轨架连接处有防剪切措施
	
	

	
	揽风绳与地锚夹角在45°～60°
	
	

	
	揽风绳与地锚用花篮螺栓连接
	
	

	安全与防护装置
	防坠安全器在标定期内使用，且灵敏可靠
	
	

	
	起重量限制器灵敏可靠，误差值不大于额定值的5%
	
	

	
	安全停层装置灵敏有效
	
	

	
	限位开关灵敏可靠，安全越程≥3m
	
	

	
	进料门口、停层平台门高度及强度符合要求，且达到工具化、标准化要求
	
	

	
	停层平台及两侧防护栏杆搭设高度符合要求
	
	

	
	进料口防护棚长度≥3m，且强度符合要求
	
	

	
	停层平台不得与脚手架相连
	
	

	验收结论：

验收单位（盖章）：                          验收负责人：

年        月      日

	出租单位验收意见：

负责人（签字）：               

（盖章）

                         年  月  日
	使用单位验收意见：

项目负责人（签字）：            

（盖章）

                        年  月  日

	施工总承包单位验收意见：

项目负责人（签字）：               

（盖章）

                         年  月  日
	监理单位验收意见：

总监理工程师（签字）：          

（盖章）

                                         年  月  日


注： 1．每次加节后，施工总承包单位应组织有关单位按此表对物料提升机进行验收。
                       建筑施工起重机械运转及交接班记录           表8.1.9

	设备名称
	
	规格型号
	
	使用登记证号
	

	工作日期
	          年   月   日    时   分至    时   分
	累计运转时间
	

	本班工作

内  容
	

	本班机械

部件工作

情   况


	本班操作工（签字）：

	交接班时

检查记录
	接班操作工（签字）：


建筑起重机械运转及交接班记录
	设备名称
	
	规格型号
	
	使用登记证号
	

	工作日期
	           年   月   日    时   分至    时   分
	累计运转时间
	


	本班工作

内  容
	

	本班机械

部件工作

情   况


	                          本班操作工（签字）：

	交接班时检查记录
	                         接班操作工（签字）：


                 建筑施工起重机械故障修理及验收记录        表8.1.10
	设备名称
	
	规格型号
	
	使用登记证号
	

	故障部位
	
	承 修 人
	

	修理日期
	
	完成日期
	

	修理内容

及更换的

零 部 件

记    录


	承修人（签字）：                                                          年    月    日



	设备修复

后运行情

况及验收

意   见


	机械管理员（签字）：                                                      年    月    日



	说  明
	1．建筑施工起重机械在每班工作前，操作工应按照操作规程和使用说明书的规定进行检查，发现隐患应及时修复，若不能修理或情况紧急时应立即停机并向项目有关人员报告。

2．建筑施工起重机械发生故障时，操作工自行修复或专业人员修复后，均应按要求及时填写修理记录。

3．建筑施工起重机械故障修理完成后，项目部机械管理员应进行验收，设备符合安全使用要求后方可投入使用，参加验收人员应签字确认，并存档。


                              建筑施工起重机械（塔式起重机）日常维护保养表
              表8.1.11  
工程名称：                                                                                                                                   年     月

	设备名称
	
	规格型号
	
	使用登记证号
	
	操作工
	

	项 目
	项 目 要 求
	维 护 保 养 日 期

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	润 滑
	应加足各黄油嘴油量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查各减速机构无漏油现象
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	金 属

结 构
	检查基础及结构螺栓无松动变形 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查销轴固定销或板应牢固可靠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查受力杆件应无变形、裂纹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查受力杆件焊缝是否开裂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工 作

机 构
	开动各机构工作应平稳无震动 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	制动灵敏，制动带磨损应＜50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢丝绳
	检查各机构钢丝绳固定是否牢固，排列是否整齐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	各机构钢丝绳无断股、锈蚀、变形，断丝未达到相应报废标准
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防 护

装 置
	力矩限制器工作灵敏可靠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	起重量限制器工作灵敏可靠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	各限位开关工作灵敏可靠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吊钩保险卡、小车止挡器应完好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电气
	连接电缆电气元件牢固，无破损
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	开关箱内隔离开关、漏保器完好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填 写

说 明
	1、 以上各项由操作人员班前或班后进行

2、 以上项目完好打“√”，不合格打“△”

3、 本表于每月底，操作人员应报项目部
	签         证

	
	4、 
	操作工（签字）：
	项目部机械管理员（签字）：


          建筑施工起重机械（施工升降机）日常维护保养表                 表8.1.12
工程名称：                                                                                                                                    年     月

	设备名称
	
	规格型号
	
	使用登记证号
	
	操作工
	

	项 目
	项 目 要 求
	维 护 保 养 日 期

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	润 滑
	检查齿条、导架立柱管、对重导轨等部位润滑状况，不足时补充
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	加注吊笼门、围栏门、门对重滑

道和滑轮等部位润滑油脂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	金 属

结 构
	检查基础及结构螺栓无松动变形 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查标准节杆件是否变形和裂纹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查附墙架连接是否牢固
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工 作

机 构
	吊笼升降运行应平稳，无震动 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查吊笼制动滑行距离应＜0.3m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查吊笼和对重通道内应无障碍物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查滚轮、传动齿轮的磨损情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢丝绳
	检查钢丝绳的绳夹是否夹紧
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查钢丝绳是否有断丝、变形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全防
护装置
	检查围栏和吊笼门的机电联锁装置工作是否灵敏、可靠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查上、下限位开关和三相极限位开关工作是否灵敏、可靠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查导架上限位挡板、挡块是否牢固，位置是否符合规范要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	楼层通道口平台、防护门是否有效
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电气
	连接电缆电气元件牢固，无破损
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	开关箱内隔离开关、漏保器完好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填 写

说 明
	1、 以上各项由操作人员班前或班后进行

2、 检查项目完好打“√”,不合格打“△”

3、 本表于每月底，操作人员应报项目部
	签         证

	
	4、 
	操作工（签字）：
	项目部机械管理员（签字）：


                                   建筑施工起重机械（物料提升机）日常维护保养表                 表8.1.13
工程名称：                                                                                                                                    年     月

	设备名称
	规格型号
	
	使用登记证号
	
	操作工
	

	项 目
	项 目 要 求
	维 护 保 养 日 期

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	润 滑
	加注吊笼门、围栏门、吊笼运行滑道和滑轮等部位润滑油脂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	金 属

结 构
	检查基础及结构螺栓无松动变形 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查架体各杆件是否变形和裂纹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查附墙架、缆风连接是否牢固
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	卷 扬
机 构
	吊笼升降运行应平稳，无震动 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查制动带是否清洁，制动是否可靠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查机座固定是否牢固可靠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查卷筒架、联轴器螺栓是否松动
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢丝绳
	检查钢丝绳的绳夹是否夹紧
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查钢丝绳是否有断丝、磨损、变形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查钢丝绳排列是否整齐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全防
护装置
	检查吊篮安全停靠装置是否灵敏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查吊篮防断绳装置是否灵敏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查上、下限位开关是否灵敏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查进料口安全门、吊篮防护门是否齐全，开启闭合是否灵敏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	楼层通道口平台、防护门是否有效
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电气
	连接电缆电气元件牢固，无破损
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	开关箱内隔离开关、漏保器完好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填 写

说 明
	1．以上各项由操作人员班前或班后进行

2．检查项目完好打“√”,不合格打“△”

3．本表于每月底，操作人员应报项目部
	签         证

	
	
	操作工（签字）：
	项目部机械管理员（签字）：


                    建筑施工起重机械（塔机）定期维护保养表      表8.1.14
工程名称：                                                                                    年   月   日

	设备名称
	
	规格型号
	

	产权登记证号
	
	使用登记证号
	

	项   目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	基础

部分
	检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm
	
	

	
	检查螺栓连接应牢固无松动、变形，螺母、垫齐全
	
	

	
	检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω
	
	

	金

属

结

构
	应调直和校正主要结构：自由垂直度＜4‰ 

附着状态下顶端附着结构以上垂直度应＜2‰
	
	

	
	检查主要受力结构杆件，不得有变形扭曲现象
	
	

	
	检查所有结构杆件，不得有裂伤开焊现象
	
	

	
	检查扶梯、护栏、护圈等支承零件和紧固件
	
	

	
	检查标准节及其他主要结构连接螺栓：应母垫齐全、紧固力矩满足要求，螺栓无变形和其他缺陷
	
	

	
	检查销轴连接情况：销孔配合适当，无松旷、变形、裂伤；销轴端固定可靠，固定销或开口销无锈蚀损伤
	
	

	滑

轮
	检查所有滑轮磨损情况：应无裂纹，轮缘无破损，轮槽壁厚磨损达20%或槽底磨损达钢丝绳直径的25%应报废
	
	

	
	检查所有滑轮转动应灵活，无卡阻或松旷现象
	
	

	
	检查所有滑轮润滑油：黄油嘴齐全、黄油充足
	
	

	工

作

机

构
	检查起升、回转、运行等机构的减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	
	

	
	检查起升机构固定支架连接，支架无变形，连接牢固无松动，连轴器无松旷和损伤现象
	
	

	
	检查起升机构卷筒防脱筒装置，应齐全无变形
	
	

	
	检查其他工作机构运行应平稳，无震动和异响
	
	

	制

动

器
	制动器弹簧、拉杆、销轴和开口销等应齐全、无损，闭合开启无卡阻，拉杆行程和制动间隙0.3～0.5mm
	
	

	
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%的应更换
	
	

	附着

装置
	检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定
	
	

	
	检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠
	
	


（续表）

	项  目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	钢丝绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐，长度满足使用要求
	
	

	
	钢丝绳锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准更换
	
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上
	
	

	安全装置
	检查力矩限制器装置：金属结构完好，无变形和锈蚀；电气开关工作灵敏可靠
	
	

	
	检查起重量限制器：金属结构完好，无变形和锈蚀；电气开关工作灵敏可靠
	
	

	
	检查高、低度限位器：电气开关工作灵敏、可靠 
	
	

	
	检查行程限位器：电气开关工作灵敏、可靠
	
	

	
	检查吊钩保险卡应完好可靠，吊钩无变形
	
	

	
	检查变幅小车缓冲挡车装置：应齐全可靠
	
	

	电气设备
	检查控制器、接触器：清除黑灰和铜屑； 更换或修复触点以及工作不良的电气元件，添配残缺的电气件
	
	

	
	清除电气上尘土，紧固接线端子、电气元件连接线
	
	

	
	检查电阻器：清除电阻片上积灰和脏物，更换损坏电阻片和绝缘垫，紧固螺栓；检查电缆、导线绝缘情况
	
	

	
	检查联动台和各种开关：操纵手柄应灵活，各种按钮、推钮应触发灵敏，线路绝缘良好，警铃、指示灯齐全
	
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	
	

	液压系统
	检查液压油型号是否符合季节要求，油质是否清洁，油量是否充足；检查液压系统是否达到本机规定的压力值 
	
	

	
	检查液压系统各操纵阀、控制阀、管路接头是否渗漏、动作是否灵活可靠，液压系统工作是否有异响
	
	

	维保单位（部门）验收意见
	维保人（签字）：                                         （盖章）

　　维保单位（部门）负责人（签字）：             　　      　　　     年     月   日

	使用单

位意见
	　　机械管理员（签字）：                         　　　　             年     月   日

	说  明
	1、 维保工作由出租单位承担时，验收工作应由出租单位主管技术人员进行验收，并加盖本单位公章；使用单位自行进行维保时，验收工作应由本单位维保部门负责人组织验收。
2、 定期维保至少每月进行一次，维保完成经机械管理员签字盖章后由总包单位存档。


               　　 建筑起重机械（施工升降机）定期维护保养表     表8.1.15
工程名称：                                                                                    年   月   日

	设备名称
	
	规格型号
	

	产权登记证号
	
	使用登记证号
	

	项   目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	基础

部分
	检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm
	
	

	
	检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω
	
	

	导

轨

架
	校正导轨架垂直度：导轨架高度＜70m时，垂直度应＜1‰；导轨架高度＞70～100m时，垂直度公差＜70mm；导轨架高度＞100～150m时，垂直度公差＜90mm；导轨架高度＞150～200m时，垂直度公差＜110mm；导轨架高度＞200m时，垂直度公差＜130mm
	
	

	
	检查标准节，不得有变形扭曲、裂伤、开焊等现象
	
	

	
	检查标准节连接螺栓，如有松动，需全部紧固
	
	

	
	检查标准节上压装齿条，齿形损坏应更换，紧固螺栓
	
	

	附着

装置
	检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定
	
	

	
	检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠
	
	

	
	检查立柱、撑架、过桥梁等压板、螺栓、扣环的紧固情况
	
	

	传动

机构
	检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	
	

	
	检查传动板连接情况，减震垫齐全，连接牢固无松动 
	
	

	
	检查齿轮和齿条啮合情况，如间隙过大应调整或更换
	
	

	
	操纵机构使梯笼上下运行，应平稳，无震动和异响
	
	

	
	检查压轮与齿条背面的间隙，间隙应为0.5mm
	
	

	导向

滚轮
	检查各导向滚轮与导轨架立管间隙：梯笼运行时各导向滚轮与导轨架立管应抱合，受力均匀，无轴向窜动
	
	

	
	检查各导向滚轮偏心轴定位：应定位牢固可靠，滚轮圆弧与导轨架立管对正，接触良好
	
	

	制动器
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%时，应更换；清理跟踪器上灰尘和脏物
	
	

	
	检查电机制动力矩，制动力矩应为120N.m±2.5% 
	
	

	
	测试梯笼满载下降制动距离：制动距离应小于0.3m
	
	


（续表）

	项  目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	钢丝绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐，长度满足使用要求
	
	

	
	钢丝绳有锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换
	
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上，且正确固接
	
	

	安全防护装置
	检查围栏门、梯笼门机电联锁装置：梯笼运行时围栏门能机、电联锁，梯笼门有电气联锁，均灵敏可靠
	
	

	
	检查上限位、下限位和三相极限位开关：手动各限位开关，应能有效切断梯笼传动机构的电机电源
	
	

	
	上限位开关挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证限位开关触发后使梯笼立即停止，梯笼顶部距标准节顶端并留有1.8m以上的安全距离
	
	

	
	三相极限位开关上极限位挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证超越上限位的越程：SC型为0.15m
	
	

	
	下限位开关挡板或挡块安装位置应保证开关触发后梯笼停止，下极限位距挡板或挡块触发还有一定行程
	
	

	
	下极限位开关挡板或挡块安装位置，应保证梯笼在未碰到缓冲器之前触发极限位开关，并使梯笼停止
	
	

	
	各楼层通道平台、防护门应齐全有效，标识清晰
	
	

	电气设备
	清除各电气元件上灰尘和脏物，紧固接线端子、电气元件连接线，添配残缺的电气件
	
	

	
	检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全
	
	

	
	检查电缆滑车或护线架，应完好无损坏，电缆无破损
	
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	
	

	限速器
	正常运行梯笼，限速器应无异响、噪音和自动制动现象
	
	

	维保单位（部门）验收意见
	维保人（签字）：                                          （盖章）

维保单位（部门）负责人（签字）：                        年     月   日

	使用单

位意见
	机械管理员（签字）：                                     年     月   日

	说  明
	1、 维保工作由出租单位承担时，验收工作应由出租单位主管技术人员进行验收，并加盖本单位公章；使用单位自行进行维保时，验收工作应由本单位维保部门负责人组织验收。

2、 定期维保至少每月进行一次，维保完成经机械管理员签字盖章后由总包单位存档。


                建筑施工起重机械（物料提升机）定期维护保养表    表8.1.16
工程名称：                                                                                    年   月   日

	设备名称
	
	规格型号
	

	产权登记证号
	
	使用登记证号
	

	项   目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	基础

部分
	检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm
	
	

	
	检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω
	
	

	导

轨

架
	校正导轨架垂直度：导轨架高度＜70m时，垂直度应＜1‰；导轨架高度＞70～100m时，垂直度公差＜70mm
	
	

	
	检查架体、标准节结构件：有变形扭曲、裂伤、开焊等现象时，应立即进行修复或更换
	
	

	
	检查架体、标准节连接螺栓，如有松动，需全部紧固
	
	

	附
着
或

缆
风
	附
着
	检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定
	
	

	
	
	检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠
	
	

	
	缆

风
	检查每道缆风绳设置高度是否符合安全使用要求，每道缆风绳四角设置是否对称布置均匀分布，缆风绳与地面夹角是否在45°～60°之间
	
	

	
	
	检查缆风绳直径是否≥9.3mm以上，钢丝绳是否有锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的现象
	
	

	
	
	检查缆风绳与架体、地锚的连接是否牢固，绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上
	
	

	
	
	检查地锚设置是否牢固可靠和满足架体安全要求
	
	

	吊  篮
	检查吊篮结构：有变形扭曲、裂伤、开焊等现象时，应立即进行修复或更换
	
	

	
	检查吊篮侧面防护板或防护网是否破损，有应修复损坏
	
	

	
	检查各导向滚轮与导轨架立管间隙：吊篮运行时各导向滚轮与导轨架立管应抱合，受力均匀，无轴向窜动
	
	

	
	检查吊篮安全门：应齐全，开启、闭合轻便灵活
	
	

	滑

轮
	各滑轮固定应牢固，转动灵活，安全可靠，天轮系统固定应牢固，天梁应无变形、扭曲和裂伤，润滑良好
	
	

	
	检查所有滑轮磨损情况：应无裂纹，轮缘无破损，轮槽壁厚磨损达20%或槽底磨损达钢丝绳直径的25%应报废
	
	


（续表）

	项  目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	卷扬

机构
	检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	
	

	
	检查卷扬机基础：基础应坚实无沉陷，地锚牢固；放置应水平，卷筒轴线应与钢丝绳垂直，有防雨措施
	
	

	
	检查卷筒支座、联轴器螺栓是否紧固；联轴器连接应牢固，连接件应无损坏，发现磨损严重时应立即更换
	
	

	
	带负荷运行3～5分钟，传动机构应无冲击和振动
	
	

	
	检查制动带与制动轮之间的间隙:应为0.8～1.2mm
	
	

	
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%时，应更换；清理跟踪器上灰尘和脏物
	
	

	钢

丝

绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐；吊篮处在最低位置时，卷筒上留有的钢丝绳应不少于3圈及以上
	
	

	
	钢丝绳锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换
	
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量3只及以上
	
	

	安全

防护

装置
	检查吊篮防断绳装置结构是否完好，动作是否灵敏
	
	

	
	检查吊篮安全停靠装置结构是否完好，吊篮运行至各卸料口出料门开启后，吊篮应能有效锁定在导轨架上；吊篮出料门闭合后应能解除机械锁定装置
	
	

	
	检查上限位、下限位开关：吊篮运行至相应位置时，应能有效切断电机的电源，使吊篮迅速停止
	
	

	
	检查进料口安全门：吊笼提升后应有机电联锁装置
	
	

	
	各楼层通道平台、防护门应齐全有效，标识齐全清晰
	
	

	电气

设备
	检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全
	
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	
	

	维保单位（部门）验收意见
	维保人（签字）：                                          （盖章）

维保单位（部门）负责人（签字）：                        年     月   日

	使用单

位意见
	机械管理员（签字）：                                     年     月   日

	说  明
	1、 维保工作由出租单位承担时，验收工作应由出租单位主管技术人员进行验收，并加盖本单位公章；使用单位自行进行维保时，验收工作应由本单位维保部门负责人组织验收。

2、 定期维保至少每月进行一次，维保完成经机械管理员签字盖章后由总包单位存档。


                        施工升降机定期坠落试验记录表            表8.1.17
	工程名称
	
	施工升降机型号
	  

	试验地点
	
	试验时间
	

	使用单位
	
	使用登记号
	

	产权单位
	
	产权备案号
	

	施工升降机生产厂
	
	施工升降机生产日期
	

	安装单位
	
	监理单位
	

	防坠器型号
	
	防坠器合格证编号
	

	防坠器制造厂
	
	防坠器产品编号
	

	防坠器标定单位
	
	防坠器出厂日期
	

	防坠器标定日期
	
	防坠器标定有效期限
	

	试验内容
	吊笼提升高度（m）
	
	吊笼制动高度（m）
	

	
	试验载荷（KN）
	
	防坠器制动后安全开关动作情况
	

	
	试  验  类  别
	□1.安装完成

□2.更换新防坠安全器

□3.安全器装机之日起每满三个月时

	坠落试验结果：



	试验人
	
	特殊工种证号
	

	试验人
	
	特殊工种证号
	

	试验人
	
	特殊工种证号
	

	安装单位负责人：

年  月  日  
	产权单位负责人：

年  月  日 

	项目机械管理员:

             年  月  日
	项目安全员(签章):

年  月  日
	监理工程师(签章)：

年  月  日

	备注:1．施工升降机防坠安全器定期坠落试验参照《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》（JG121-2000）标准。 
 2．坠落试验结果应简述试验过程及主要内容。


                            建筑施工起重吊装机具验收表             表8.1.18
	序号
	验收项目
	验 收 内 容
	验收结果

	1
	施工方案与交底
	有经审批的作业方案，对作业人员有详细、具体、符合施工方案的交底
	

	2
	起重机
	起重机有合格证、检验证明；起升、变幅、回转、吊臂伸缩、力矩等安全限位装置齐全可靠，吊钩有保险装置；安装后有验收记录
	

	3
	钢丝绳
	使用符合要求，末端固定牢靠，绳卡数量、规格符合要求，绳卡坚固良好、无断股、轧扁和绳芯外露，无严重锈蚀；索具、吊具的安全系数大于6倍；缆风绳紧固良好，安全系数大于3.5倍。滑轮、地锚符合设计、规定要求
	

	4
	起重司机、指挥、司索
	司机、指挥、司索、电焊工、起重工持证上岗，司机的上岗证要与本机型相配
	

	5
	
	
	

	验收

意见
	验收人员：                                    年    月    日




注：本表应在吊装开工前进行验收

                                              建筑施工工具式脚手架登记表                           表8.2.1
工程名称：                                                                                                   登记人：

	序号
	设备名称
	规格型号
	制造厂
	出厂日期
	产品编号
	合格证号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表需登记的工具式脚手架是指JGJ 202-2010规定的附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂脚手架设备。

                      建筑施工工具式脚手架管理目录             表8.2.2
	工程名称
	

	机具名称
	
	使用登记证号
	

	一、工具式脚手架安装使用维修说明书（复印件）

二、工具式脚手架租赁合同（含安全管理协议）

三、工具式脚手架安装、拆卸资料

1．建设主管部门受理《建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）告知单》回执或证明材料

2．建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）告知单

3．《建筑施工工具式脚手架专项方案报审表》、《建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）专项方案审核表》、《建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)分包单位审核表》和安装（拆卸）方案

4．工具式脚手架安装、拆卸相关资料：

（1）安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同及安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书（原件）

（2）工具式脚手架生产制造资质证书、产品合格证（复印件）
（3）安装单位资质证书、安全生产许可证副本（复印件）

（4）安装单位委派的专职安全生产管理人员、专业技术人员名单及资格证（复印件）

（5）安装单位特种作业人员证书（复印件）

（6）工具式脚手架安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案

（7）施工总承包单位、监理单位要求的其他资料

5．工具式脚手架首次安装后自检表

6．工具式脚手架安装检测报告

7．工具式脚手架验收表

8．工具式脚手架使用登记证

四、提升、下降及检查、维护资料

1．工具式脚手架提升、下降作业前检查验收表

2．附着式升降脚手架日常维护检查表

五、其他有关资料




                建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）告知单       表8.2.3
	                                       （建设主管部门或安全监督机构）：

我公司承担                            工程的                          （建筑施工工具式脚手架名称）的(□安装，□拆卸）施工任务，各项资料经施工单位、监理单位均审核合格，我公司计划从      年    月    日起施工。现告知你单位并附施工单位、监理单位审核书面意见及审核合格的各项资料。
告知资料附件：

一、建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）专项施工方案审核资料

1．建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）专项施工方案审核表

2．建筑施工工具式脚手架专项方案报审表

3．建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）分包单位审核表

4．建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）专项施工方案

二、建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）单位条件审查相关资料

1．安装（拆卸）单位建筑资质证书、安全生产许可证副本（复印件）

2．安装（拆卸）单位分包单位配备的专职安全生产管理人员、专业技术人员名单及资格证书（复印件）

3．安装（拆卸）单位分包单位配备的装拆人员特种作业操作证（复印件）

4．建筑施工起重机械备案登记证明、特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明（复印件）

5．安装（拆卸）单位分包单位与使用单位签订安装（拆卸）合同及与施工总承包单位签订的安全协议书（复印件）

6．其他资料

承诺：我单位提交的以下告知资料及附件均真实有效，绝无虚假，资料如有虚假我公司为此承担一切法律责任。

安装（拆卸）负责人：

联系人：                                         安装（拆卸）单位(章)

联系电话：                                         年   月   日

	告 知

要 求
	1．在建筑施工工具式脚手架装拆前2个工作日，安装（拆卸）单位应将本告知单及提交的资料报送工程所在地安全监督机构；

2．告知提交的各项资料复印件，必须加盖提供单位公章；

3．安装（拆卸）单位在接到安全监督机构告知资料接收单后方可进行装拆作业。


                    建筑施工工具式脚手架专项方案报审表        表8.2.4  
工程名称：　　　　　　　　　　　　　　         　 
	致：　　　      　　　（监理单位）
　　兹报验：

□　1基坑支护与降水工程专项施工方案

□　2土方开挖工程专项施工方案

□　3模板工程专项施工方案

□　4起重吊装及安装拆卸工程专项施工方案

 eq \o\ac(□,√)　5脚手架工程专项施工方案

□　6拆除、爆破工程专项施工方案

□　7其他危险性较大的工程专项施工方案　 

本次申报内容系第    次申报，申报内容施工企业技术负责人已批准。

附件：

1、 施工组织设计/方案。

2、 专家认证意见。

　　　　　　　　　　　　        承包单位项目经部（章）：　　　　　　
　　　　　　　　　　　　        项目经理：　　　　　　　日期:　　　　

	项目监理机构签收人姓名及时间
	
	承包单位签收人姓名及时间
	

	专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师：                 日期:             

	总监理工程师审核意见：

　　　　　　　　　　　　   

 项目监理机构(章):                           

　　                        总监理工程师：　　   　　　　日期：　　    



	注：承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。


           建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）专项方案审核表    表8.2.5
	工程名称
	

	施工（总承包）单位
	

	安装拆卸单位
	

	工具名称
	
	作业类型
	□  安装作业

□  拆卸作业

	专项施工方案提交审核陈述：

· 1．建筑施工工具式脚手架安装工程专项施工方案及应急救援预案

· 2．建筑施工工具式脚手架拆卸工程专项施工方案及应急救援预案

本次申请审核内容系第    次申请，申报内容分包安装单位技术负责人已审批。

附件：

· 1．建筑施工工具式脚手架安装、拆卸工程专项施工方案

· 2．提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程的安装、拆卸工程专项施工方案专家论证意见。

承包单位项目经理部（章）
项目技术负责人（签字）：　　　 　　　　                 日  期:　                   

	施工或总承包单位相关部门共同审核情况
	审核意见
	相关部门
	签名
	职务
	日期

	
	
	施工技术部门
	
	
	

	
	
	安全管理部门
	
	
	

	
	
	质量管理部门
	
	
	

	施工（总承包）单位技术负责人审批意见：

施工（总承包）单位技术负责人（签字）：                    施工（总承包）单位（章）

年    月   日


              建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)分包单位审核表    表8.2.6
	工程名称
	

	施工（总承包）单位
	

	安装拆卸单位
	

	工具名称
	
	作业类型
	□  安装作业

□  拆卸作业

	依据本建筑施工工具式脚手架安装使用说明书及工程特点编制此专项施工方案，方案内容符合建筑施工工具式脚手架安全技术规范的要求。

兹报验：

附件:

· 1．建筑施工工具式脚手架安装专项施工方案及应急救援预案及评审意见

· 2．建筑施工工具式脚手架拆卸专项施工方案及应急救援预案及评审意见

安装（拆卸）单位编制人（签字）：

年   月  日

	安装单位专业技术人员审核意见：

审核人（签字）：
年   月  日



	安装（拆卸）单位技术负责人审批意见： 

安装（拆卸）单位技术负责人（签字）：                      安装单位（公章）

年   月   日


                  附着式升降脚手架首次安装后自检表        表8.2.7.1-1
	工程名称
	
	结构形式
	

	设备名称
	
	型号
	
	出厂日期
	

	制造单位
	
	制造资质证号
	

	施工总包单位
	
	项目负责人
	

	出租单位
	
	负责人
	

	安装单位
	
	项目负责人
	

	序号
	检查项目
	标    准
	检查结果

	1
	保

证

项

目
	竖向

主框架
	各杆件的轴线应汇交于节点处，并应采用螺栓或焊接连接，如不交汇于一点，应进行附加弯矩验算
	

	2
	
	
	各节点应焊接或螺栓连接
	

	3
	
	
	相邻竖向主框架的高差≤30mm
	

	4
	
	水平支

承桁架
	桁架上、下弦应采用整根通长杆件，或设置刚性接头，腹杆上、下弦连接应采用焊接或螺栓连接
	

	5
	
	
	桁架各杆件的轴线应相交于节点上，并宜用节点板构造连接，节点板的厚度不得小于6mm
	

	6
	
	架体构造
	空间几何不可变体系的稳定结构
	

	7
	
	立杆支承

位置
	架体构架的立杆底端应旋转在上弦节点各轴线的交汇处
	

	8
	
	立杆间距
	应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中的小于等于1.5m的要求
	

	9
	
	纵向水平

杆的步距
	应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中的小于等于1.8m的要求
	

	10
	
	剪刀撑设置
	水平夹角应满足45°～60°
	

	11
	
	脚手板设置
	架体底部铺设严密，与墙体无间隙，操作层脚手板应铺满、铺牢、孔洞直径小于25mm
	

	12
	
	扣件拧紧

力矩
	40N·m～65N·m
	


（续表一）
	序号
	检查项目
	标      准
	检查结果

	13
	保

证

项

目
	附墙支座
	每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支座
	

	14
	
	
	使用工况，应将竖向主框架固定于附墙支座上
	

	15
	
	
	升降工况，附墙支座上应设有防倾，导向的结构装置
	

	16
	
	
	附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于两个或采用单螺母加弹簧垫圈
	

	17
	
	
	附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，但不得小于C10
	

	18
	
	架体构造

尺寸
	架高≤5倍层高
	

	19
	
	
	架宽≤1.2m
	

	20
	
	
	架体全高×支承跨度≤110m2
	

	21
	
	
	支承跨度直线型≤7m
	

	22
	
	
	支承跨度折线或曲线型架体，相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离≤5.4m
	

	23
	
	
	水平悬挑长度不大于2m，且不大于跨度的1/2
	

	24
	
	
	升降工况上端悬臂高度不大于2/5架体高度且不大于6m
	

	25
	
	
	水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水平夹角≥45°
	

	26
	
	防坠落

装置
	防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上
	

	27
	
	
	每一升降点不得少于一个，在使用和升降工况下都能起作用
	

	28
	
	
	防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上
	

	29
	
	
	应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如
	

	30
	
	
	钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算确定，且不应小于φ25mm
	

	31
	
	
	防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件
	


（续表二）

	序号
	检查项目
	标    准
	检查结果

	32
	保证项目
	防倾覆设置情况
	在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接
	

	33
	
	
	在升降和使用两种情况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4
	

	34
	
	
	应具有防止竖向主框架倾斜的功能
	

	35
	
	
	应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导轨之间的间隙应小于5mm
	

	36
	
	同步装置

设置情况
	连续式水平支承桁架，应采用限制荷载自控系统
	

	37
	
	
	简支静定水平支承桁架，应采用限制荷载自控系统
	

	38
	一般项目
	防护设施
	密目式安全立网规格型号≥2000目/100cm2，≥3Kg/张
	

	39
	
	
	防护栏杆高度为1.2m
	

	40
	
	
	挡脚板高度为180mm
	

	41
	
	
	架体底层脚手板铺设严密，与墙体无间隙
	

	自检结论：

检查人（签字）：

安装单位技术人员(签字)：                       安装单位（盖章）：

                            年    月    日




                   附着式升降脚手架安装验收表           表8.2.7.1-3  
	专业承包单位
	
	安装负责人
	

	检验单位
	
	检验报告编号
	

	验收部位
	
	搭设高度            
	

	序号
	项目
	验  收  要  求
	验收结果

	1
	资料部分
	施工单位应取得附着升降脚手架搭设专业资质，架子工经培训持证上岗，脚手架搭设前必须编制施工方案，有设计计算书和审批手续，有安全操作规程及安全技术交底记录，各种材料、设备、工具合格证、材质证明，附着装置有专门的检查方法和管理措施，并附试验报告
	

	2
	架体几何尺寸
	架体高度不应大于5倍层高，架体宽度不大于1.2m，架体支承跨度直线布置不大于7m，折线或曲线布置不大于5.4m，架体全高与支承跨度的乘积不大于110m2，架体悬臂高度不大于6m和2/5架体高度，整体架架体悬挑长度不大于2m且不大于跨度的1/2，单片架不大于水平支承跨度的1/4
	

	3
	架体结构
	受力主框架采用焊接或螺栓连接，架体水平梁采用焊接或螺栓连接的桁架式结构，局部采用扣件脚手架杆件时，长度不大于2m，架体各节点杆轴线应汇交于一点；按要求设置剪刀撑，架体在吊拉点、附着支承点、升降机设置处、防倾、防坠装置设置处、架体转角和断开处应采取可靠的加强措施，卸料平台荷载应传递到建筑结构上
	

	4
	附着支承机构
	穿墙螺栓使用螺母，螺纹露出螺母不少于3扣，在升降和使用情况下，每一架体竖向主框架能够承受该跨全部设计荷载的附着支承构造不少于2套
	

	5
	防倾防坠装置
	同一竖向平面内防倾装置不少于2套，支承点间距不小于架体全高的1/3，每架体竖向主框必须设置一个防坠装置，防坠装置与提升设备必须分别设置在两套附着支承结构上
	

	6
	提升装置
	提升设备工作性能满足使用要求。升降吊点超过两点不得使用手拉葫芦，升降过程平稳可靠，具有超载和欠载报警停机功能，可分别进行整体和局部提升和下降操作，能有效控制和调整提升设备的同步性，相邻提升点的高差不大于30mm，整体架的高差不大于80mm，电动升降脚手架控制系统电源、电缆及控制柜应符合用电安全要求
	

	7
	安全防护
	架体外侧用密目安全网封闭，架体底层应满铺脚手板并用平网或密目安全网兜底，并设置可折起的翻板，作业层外侧必须设置1.2m高，上、下两道栏杆，并设挡脚板，架体开口和断开处必须有可靠的防止人员和物品坠落措施
	

	产权单位验收意见：

负责人（签字）：         （盖章）

                           年  月  日
	安装单位验收意见：

负责人（签字）：             （盖章）

                              年  月  日

	使用单位验收意见：

项目负责人（签字）：      （盖章）

                            年  月  日
	监理单位验收意见：

总监理工程师（签字）：       （盖章）

                              年  月  日

	施工承包单位验收意见：

项目负责人（签字）：                                             （盖章）

                                                              年  月  日


注：首次安装完毕检测合格后应经使用、安装、租赁、施工总包、监理等单位验收再投入使用。

              附着式升降脚手架提升、下降作业前检查表      表8.2.7.1-5
	工程名称
	
	结构形式
	

	设备名称
	
	型号
	

	制造单位
	
	提升或下降日期
	

	提升或下降楼层
	层至        层
	提升或下降部位
	

	出租单位
	
	负责人
	

	安装单位
	
	项目负责人
	

	序号
	检查项目
	标     准
	检查结果

	1
	保

证

项

目
	支承结构与工程结构连接处混凝土强度
	达到专项方案计算值，且≥C10
	

	2
	
	附墙支座

设置情况
	每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支座
	

	3
	
	
	附墙支座上应设有完整的防坠、防倾、导向装置
	

	4
	
	升降装置

设置情况
	单跨升降式可采用手动葫芦；整体各式降式应采用电动葫芦或液压设备；应启动灵敏，运转可靠、旋转方向正确；控制柜工作正常，功能齐备
	

	5
	
	防坠落装置

设置情况
	防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上
	

	6
	
	
	每一升降点不得少于一个，在使用和升降工况下都能起作用
	

	7
	
	
	防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上
	

	8
	
	
	应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如
	

	9
	
	
	设置方法及部位正确，灵敏可靠，不应人为失效和减少
	

	10
	
	
	钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算确定，且不应小于φ25mm
	

	11
	
	防倾覆装置

设置情况
	防倾覆应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件
	

	12
	
	
	在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接
	


（续表）

	序号
	检查项目
	标    准
	检查结果

	13
	保

证

项

目
	防倾覆装置

设置情况
	在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4
	

	14
	
	建筑物的障碍物清理

情  况
	无障碍物阻碍外架的正常滑升
	

	15
	
	架体构架上的连墙件
	应全部拆除
	

	16
	
	塔吊或施工电梯附墙

装  置
	符合专项施工方案的规定
	

	17
	
	专项施工

方  案
	符合专项施工方案的规定
	

	18
	一

般

项

目
	操作人员
	经过安全技术交底并持证上岗
	

	19
	
	运行指挥人员，通讯

设  备
	人员已到位，设备工作正常
	

	20
	
	监督检查

人  员
	总包单位和监理单位人员已到场
	

	21
	
	电缆线路

开关箱
	符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46中的对线路负荷计算的要求，设置专用的开关箱
	

	检查意见：

总包单位（签字）

年  月  日
	检查意见：

分包单位（签字）

年  月  日
	检查意见：

产权单位（签字）

年  月  日
	检查意见：

安拆单位（签字）

年  月  日

	符合要求，同意使用（         ）

不符合要求，不同意使用（       ）

总监理工程师（签字）：                                           年    月    日




注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位、租赁单位、安拆单位各存一份。

                    附着式升降脚手架日常维护检查表        表8.2.7.1-6

	工程名称
	
	使用登记证号
	

	设备名称
	
	现使用高度（或楼层）
	
	检查日期
	

	序号
	检查项目
	检查要求
	检查结果

	1
	爬升机构
	附墙三脚架
	三角架各螺栓、母应润滑良好，不得有污物或锈蚀现象；防坠拔杆和刹车轮应转动灵活；导轨接头螺栓连接牢固可靠，应润滑良好
	

	
	
	防坠装置
	
	

	
	
	导  轨
	
	

	2
	提升机构
	零部件连接牢固可靠，不得有损坏；链条润滑应良好；电源电缆及电气元件应完好，无损坏；电气控制柜工作平稳正常
	

	3
	框架系统
	连接螺栓齐全，牢固可靠
	

	4
	防护系统
	安全网
	密目式安全网应符合规范要求，无破损，且张挂牢固可靠
	

	
	
	走道板
	操作层走道板封闭严密，固定牢固，无损坏
	

	
	
	内封闭翻板、插板
	无损坏，绑扎牢固
	

	
	
	片架端头

封闭
	片架端头封闭应严密，固定牢固
	

	5
	架体系统
	钢管、扣件
	杆件齐全，连接牢固可靠，无变形松脱现象；扣件无损坏、腐蚀、滑脱、移位现象
	

	
	
	架内堆物
	架内各层无垃圾，不得堆放建筑材料
	

	6
	钢丝绳
	绳卡
	绳卡规格应与绳径匹配，其数量不得少于3个，间距不小于绳径的6倍，滑鞍应放在受力一侧
	

	
	
	钢丝绳
	钢丝绳不得有锈蚀、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准更换
	

	安装单位

检查意见
	安装单位检查意见：

检查人（签字）：                                   （盖章）

安装单位项目负责人（签字）                      年     月   日

	施工总包单

位检查意见
	安装单位检查意见：

                    （盖章）

机械管理员（签字）：                             年     月   日


                        高处作业吊篮安装自检表             表8.2.7.2-1
	工程名称
	
	检查日期
	

	设备名称
	
	规格型号
	

	产权备案证号
	
	安装位置
	

	项   目
	项  目  要  求
	检验结果

	基本资料
	吊篮安装应符合安装方案的要求
	

	
	安装、操作人员的资格证书应符合要求
	

	
	防护架钢结构构件产品合格证
	

	
	产品标牌内容完整（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称）
	

	作业环境
	施工现场安全防护措施落实，划定安全区、设置安全警示标识
	

	悬挑机构
	悬挑机构的连接锚轴规格与安装孔相符并用锁定销可靠锁定
	

	
	悬挑机构稳定，前支架受力点平整，结构强度满足要求
	

	吊篮平台
	吊篮平台组装符合产品说明书要求
	

	
	吊篮平台无明显变形和严重锈蚀及大量附着物
	

	
	连接螺栓无遗漏并拧紧
	

	操控系统
	供电系统符合施工现场临时用电安全技术规范要求
	

	
	电气控制柜各种安全保护装置齐全、可靠，控制器件灵敏可靠
	

	
	电缆无破损裸露，收放自如
	

	安全装置
	安全锁灵敏可靠，在标定有效期内，离心触发式制动距离小于等于200mm，摆臂防倾3°～8°锁绳
	

	
	独立设置锦纶安全绳，锦纶绳直径不小于16mm，锁绳器符合要求，安全绳与结构固定点的连接可靠
	

	
	行程限位装置是否正确稳固，灵敏可靠
	

	
	超高限位器止挡安装在距顶端80cm处固定
	

	钢 丝 绳
	动力钢丝绳，安全钢丝绳及索具的规格型号符合产品说明书要求
	

	
	钢丝绳无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀，无油污和附着物
	

	
	钢丝绳的安装稳妥可靠
	

	自检意见
	

	安装单

位盖章
	检查人员（签字）：

专业技术人员（签字）:                             安装单位（盖章）

安装负责人（签字）：                               年     月    日


                      高处作业吊篮安装验收表              表8.2.7.2-3
	工程名称
	
	结构层次
	

	设备名称
	
	规格型号
	

	制造单位
	
	出厂日期
	

	备案登记证号
	
	安装日期
	

	施工总包单位
	
	项目负责人
	

	安装单位
	
	项目负责人
	

	出租单位
	
	负责人
	

	序号
	检查部位
	检    查    标     准
	检查结果

	1
	悬挑机构
	悬挑机构的连接锚轴规格与安装孔相符并用锁定销可靠锁定
	

	
	
	悬挑机构稳定，前支架受力点平整，结构强度满足要求
	

	
	
	悬挑机构抗倾覆系数大于等于2，配重铁足量稳妥安放，锚固点结构强度满足要求
	

	2
	吊篮平台
	吊篮平台组装符合产品说明书要求
	

	
	
	吊篮平台无明显变形和严重锈蚀及大量附着物
	

	
	
	连接螺栓无遗漏并拧紧
	

	3
	操控系统
	供电系统符合施工现场临时用电安全技术规范要求
	

	
	
	电气控制柜各种安全保护装置齐全、可靠，控制器件灵敏可靠
	

	
	
	电缆无破损裸露，收放自如
	

	4
	安全装置
	安全锁灵敏可靠，在标定有效期内，离心触发式制动距离小于等于200mm，摆臂防倾3°～8°锁绳
	

	
	
	独立设置锦纶安全绳，锦纶绳直径不小于16mm，锁绳器符合要求，安全绳与结构固定点的连接可靠
	

	
	
	行程限位装置是否正确稳固，灵敏可靠
	

	
	
	超高限位器止挡安装在距顶端80cm处固定
	


（续表）

	序号
	检查部位
	检   查   标   准
	检查结果

	5
	钢 丝 绳
	动力钢丝绳，安全钢丝绳及索具的规格型号符合产品说明书要求
	

	
	
	钢丝绳无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀，无油污和附着物
	

	
	
	钢丝绳的安装稳妥可靠
	

	6
	技术资料
	吊篮安装和施工组织方案
	

	
	
	安装、操作人员的资格证书
	

	
	
	防护架钢结构构件产品合格证
	

	
	
	产品标牌内容完整（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称）
	

	7
	防    护
	施工现场安全防护措施落实，划定安全区、设置安全警示标识
	

	产权单位验收意见：

负责人（签字）：           （盖章）

                                 年  月  日
	安装单位验收意见：

负责人（签字）：             （盖章）

                                            年  月  日

	使用单位验收意见：

项目负责人（签字）：        （盖章）

                                  年  月  日
	监理单位验收意见：

总监理工程师（签字）：       （盖章）

                                             年  月  日

	施工总承包单位验收意见
	项目负责人（签字）：                                    （盖章）

                                                       年  月  日


注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位、产权单位、安拆单位各存一份
                      高处作业吊篮日常维护检查表          表8.2.7.2-5
	工程名称
	
	检查日期
	

	设备名称
	
	规格型号
	

	使用登记证号
	
	安装位置
	

	序号
	检查部位
	检查要求
	检查结果

	1
	悬挂机构
	定位是否可靠，安装位置是否被移动
	

	
	
	配重是否缺失、破损、固定
	

	
	
	接插件和紧固件是否齐全，连接是否可靠
	

	2
	钢丝绳
	与悬挂机构的连接是否牢固，钢丝绳绳夹是否松动
	

	
	
	是否有断丝、乱丝、毛刺、扭伤、死弯、松散、起股、压痕、腐蚀，是否达到报废标准
	

	
	
	是否附着涂料、泥沙、油污等杂物
	

	
	
	上限位止挡和下端坠铁是否移位或松动
	

	3
	悬吊平台
	焊缝是否开裂，螺栓是否拧紧，结构件是否变形
	

	
	
	底板、挡板和护栏是否有破损，是否牢固
	

	4
	提升机构
	与悬吊平台的连接是否牢固
	

	
	
	油量是否充足，润滑是否良好，润滑油是否渗漏
	

	
	
	手动滑降是否有效
	

	5
	安全锁
	穿绳性能是否良好
	

	
	
	手动锁绳是否有效
	

	
	
	快速抽绳是否动作
	

	6
	电气系统
	接零是否可靠，漏电保护装置是否有效，作业人员是否穿绝缘鞋
	

	
	
	电线、电缆是否破损，是否有保护措施
	

	
	
	通讯是否正常
	

	7
	安全带
	带、绳是否断裂、磨损、腐蚀
	

	
	
	金属配件是否完好
	

	
	
	连接是否符合要求
	

	8
	空载运行
试验
	操纵按钮动作是否灵敏、正常
	

	
	
	上下限位是否有效
	

	
	
	提升机构启动、制动是否正常，运行是否平稳
	

	
	
	安全锁手动锁绳是否正常
	

	
	
	整机有无异响及其他异常情况
	

	检查意见
	

	检查人（签字）：

施工总包单位机械管理员（签字）                                     使用单位（盖章）

     年     月    日


建筑施工厂（场）内机动车辆、桩工机械登记表  表8.3.1 
工程名称：                                                                                                    登记人：

	序

号
	名称
	型号规格
	数量
	许可证号
	合格证号
	检验报告结论
	验收

结果
	验收

日期
	验收人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1．建筑施工厂（场）内机动车辆是指在房屋建筑工地和市政工程工地使用的专用机动车辆。

2．桩工机械是指在房屋建筑工地和市政工程工地使用的桩机设备

                     建筑施工厂（场）内机动车辆验收表           表8.3.3
设备名称：                设备编号：                    验收日期：

	序号
	项  目
	验     收    内    容
	验收结果

	1
	整机
	主要工作性能达到额定指标各总成零部件及附属装置齐全完整，各部连接紧固可靠，结构无变形损坏
	

	2
	动力装置
	启动和加速性能良好，怠速平稳，输出功率不低于额定功率的85%，运转平稳正常，油压、水温正常，各滤清器齐全有效
	

	3
	液压及气压
系统
	工作平稳可靠，各部分仪表工作正常，元件齐全有效，各部连接可靠、无泄漏。油质、油量符合说明书要求，压力满足要求
	

	4
	电气系统
	线路完整，卡固良好，仪表、声、光、信号齐全有效。电瓶清洁，固定良好，电解液比重、液面高度符合说明书要求
	

	5
	底盘及工作
机构
	转向操作灵活，性能可靠，离合器平稳可靠，无异响。各变速机构良好，定位可靠，无跳档、乱档现象，各传动机构工作正常，无异响、过热现象。制动装置完整，工作可靠，手制动有效
	

	6
	润滑
	装置齐全，油路畅通无堵，油质、油量符合要求
	

	7
	管理资料
	有使用说明书、产品合格证、维修保养记录、生产许可证及机械操作规程
	

	验  收  意  见
	机械管理员（签字）：                          专职安全员（签字）：

年    月    日


                            建筑施工桩工机械验收表                表8.3.4
设备名称：                        规格型号：                    产权登记号：           验收日期：      

	序号
	验收项目
	验  收  内  容
	验收记录

	1
	主体结构
	主要结构无弯曲变形，焊缝无裂纹、脱焊等缺陷，各连接接件、紧固件牢固可靠，轴承转动灵活，润滑良好，各转动部件运转灵活可靠，行走制动牢靠，脱离彻底，轨道式桩机装有夹轨器，轨道二端有限位装置、有超高限位装置
	

	2
	斜撑
	伸缩转动部分要灵活，球头要转动灵活，润滑良好
	

	3
	卷扬机
	离心器、制动器工作灵活可靠，各部件坚固、润滑良好，减速机构运转平稳、无异响，联轴器无裂纹或严重磨损，齿轮皮带、传动装置等有防护罩，限位、限速、限载装置齐全
	

	4
	钢丝绳
	使用符合要求，末端固定牢靠，绳卡数量、规格符合要求，绳卡坚固良好、无断股、轧扁和绳芯外露，无严重锈蚀，缆风绳紧固良好
	

	5
	液压部位及路基箱使用
	工作压力符合设计要求，液压元件工作正常，接头坚固无漏油，有过滤器，地耐力差情况下正确使用路基箱及钢板
	

	6
	电器系统
	元件接触良好，接头牢固，所有电器及电机及防护罩，绝缘良好，有接地线，工作装置上电缆要固定，晚间工作有照明设备，有另位、过流、失压保护，漏电保护器灵敏可靠
	

	7
	管理资料
	是否有桩机准用证、打桩作业方案、桩工安全操作规程、维修保养记录
	

	验 收 意 见
	机械管理员（签字）：                          专职安全员（签字）：

年    月    日


                                            建筑施工中、小型施工机具登记表                          表8.4.1
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	进场日期
	验收结果
	验收日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                      建筑施工中、小型施工机具验收记录表          表8.4.2
	机械名称
	
	规格型号
	
	机械编号
	

	序号
	项目
	验收内容
	验收结果

	1
	安装

设置
	地基平面坚实，排水畅通。位置合理。有稳固的防雨防护棚
	

	2
	限 位
	可靠有效、不进水、不漏电
	

	3
	润 滑
	蜗轮、曳轮、齿轮、轴承、钢丝绳等润滑良好
	

	4
	电动机
	转动正常。罩壳无变形破损。风叶无松动。螺丝齐全、紧固，无松动断裂现象
	

	5
	传 动
	齿轮传动无异声，绳筒保险无变形脱焊，钢丝绳排列整齐，无压扁、松散、断股、灼伤、严重断丝等缺陷。传动皮带和防护罩齐全、完好。搅拌机操纵杆料斗提升有保险装置
	

	6
	制 动
	制动片适中，无单边现象，满载时可靠有效，各部螺丝紧固
	

	7
	电气

装置
	熔丝与负载容量匹配，各种电器灵敏、可靠、整洁、完好，排列整齐，无杂物堆放，开关和电线拉姆正确、绝缘良好，有可靠的接地（零）保护装置
	

	8
	试运转
	机具空运转情况、负荷运转情况
	

	9
	其 他
	定人定机、持证上岗。机容整洁。悬挂安全操作规程牌，操作人员劳动防护用品（具）佩戴齐全正确
	

	验
收

意
见
	机械管理员（签字）：                       专职安全员（签字）：

年    月    日


                         建筑施工机具（气瓶）验收记录表            表8.4.3
	工程名称
	
	气瓶类型/数量
	

	序号
	验收项目
	技术要求
	验收结果

	1
	气瓶标识
	气瓶外观的颜色应符合标准规定：氧气瓶应为天蓝色、黑字；乙炔瓶应为白色、红字；氢气瓶应为绿色、红字；液化石油气瓶应为银灰色、红字
	

	2
	外  观
	气瓶减压器及仪表必须完好，防震圈和防护帽应齐全，瓶体无老化和损坏现象
	

	3
	气  管
	氧气、乙炔气管应分色使用，应分别为红色和黑色；气管连接应用管卡固定
	

	4
	安全要求
	气瓶间距不应小于5m、距明火不应小于10m；小于安全距离时必须采取隔离措施；乙炔瓶使用或存放时不得平放
	

	5
	其  他
	
	

	验

收

意

见
	机械管理员（签字）：         专职安全员（签字）：

年    月    日




                     建筑施工现场临时用电设备登记表            表8.5.2
	序

号
	设备名称
	数量

（台）
	设备参数
	总容量

（KVA）
	备注

	
	
	
	功率/台

（KW）
	相数

（相）
	电压

（V）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	         
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填写人（电气工程师）签字：    

                           建筑施工现场临时用电验收表              表8.5.4
工程名称：                                                         验收日期：

	序号
	验收项目
	验   收   内   容
	验收结果

	1
	临时用电施工组织设计
	是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设
	

	2
	配电系统
	施工现场采用三级配电、二级漏电保护系统
	

	3
	外电防护
	外电防护要有可靠的防护措施，防护要严密，达到安全要求
	

	4
	接零接地
	施工现场应按实际情况采用接零或接地保护，严禁接地、接零混用，接地装置应符合规范要求
	

	5
	线路架设
	不准采用竹质电杆，架空线路不得架设在脚手架或树上等处

电杆应设横担和绝缘子，电杆、横担应符合要求，线路应采用绝缘子固定

架空线离地按规定有足够的安全距离

配电箱引入引出线应加绝缘护套，出电线要排列整齐，匹配合理

严禁使用绝缘差、老化、破皮电线，防止漏电

电缆线路直接埋地，敷设深度不小于0.7m，引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须架设防护套管

电缆敷设应使用五芯电缆，线路过道要有可靠的保护
	

	6
	变配电装置
	露天变压器设置符合规范要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全，配电间门要外开，室内装置符合规范要求
	

	7
	配电箱
	配电箱制作要符合规范要求，有防雨措施，门锁齐全，严禁使用木质电箱

动力、照明配电箱宜分别设置，合并设置时应分路配电

配电箱内的电器安装要符合规范要求

配电箱与开关箱之间距离应控制在30m以内，固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m，移动式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m
	

	8
	开关箱
	开关箱要符合一机一闸一漏一箱，箱内无杂物，不积灰

用电设备与开关箱水平距离不宜超过3m，固定式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m，移动式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m，严禁动力、照明混用
	

	9
	现场照明
	照明专用回路应有漏电保护，灯具金属外壳应作接零保护

灯具安装高度室内不低于2.5m、室外不低于3m

特殊场所应使用与其危险程度相匹配的安全电压，线路不乱接乱拉

手持照明灯使用36V以下电源供电
	

	10
	电气元件
	严禁使用淘汰的电器产品

电器应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得外斜和松动

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s；开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s
	

	验收意见：

编制部门（盖章）

年  月  日
	验收意见：

审核部门（盖章）

年  月  日
	验收意见：

批准部门（盖章）

年  月  日
	验收意见：

使用单位（盖章）

年  月  日


注：验收栏目内有数据的，在验收栏目内填写实测数据或文字说明。

                       建筑施工现场外电防护设施验收表           表8.5.5
  工程名称：                                                             验收日期：

	搭设部位
	
	搭设高度
	

	序号
	验收项目
	验  收  要  求
	验收结果

	1
	施工方案
	有专项安全专项方案并经过审批，针对性强，能指导施工；有专项安全技术交底；搭设单位及人员具有相应的资质与资格
	

	2
	立杆基础
	立杆埋深不得小于300mm，坑底夯实并垫木；土质较松，挖坑困难时，应在土层上铺置底垫，立杆底部设置纵、横向扫地杆；有良好排水措施且无积水
	

	
	
	
	

	3
	材质
	搭架毛竹应为三年生长期，腐烂、虫蛀、通裂、刀伤、霉变毛竹不得使用；立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑小头有效直径应大于60mm，绑扎材料可采用竹篾、塑料篾或白棕绳，不得使用尼龙绳和塑料绳
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	立杆
	立杆纵距为1.2m；步距应不大于1.8m；立杆搭接长度不应小于1.8m，搭接接头应错开一个步距；立杆垂直度：h/200
	

	5
	横向水平杆
	横向水平杆有效部分的小头直径不得小于75mm，外伸长度250~500mm
	

	6
	纵向水平杆
	纵向水平杆长度不得小于3跨，搭接长度不应小于1.8m 
	

	7
	顶撑
	上下顶撑应同轴并保持垂直，与立杆绑扎三道 
	

	8
	剪 刀 撑
	剪刀撑应与立杆紧靠绑扎，自上而下连续设置，宽度不应小于4跨，与地面成45°～60°夹角；杆件搭接长度不应小于1.8m，底部应埋地，埋深不小于200mm 
	

	9
	抛 撑
	架高7m以下，每6跨设置一道抛撑
	

	10
	安全距离
	防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于下表所列数值

外电线路电压等级（kV）

≤10

35

110

220

330

500

最小安全距离（m）

1.7

2.0

2.5

4.0

5.0

6.0

防护设施对外电线路的隔离防护应达到IP30级，能防止Ф2.5mm固体异物穿越
	

	验收意见：

项目技术负责人（签字）

年    月    日
	验收意见：

项目专职安全员（签字）

年    月    日
	验收意见：

搭设单位负责人（签字）

年    月    日


                      建筑施工现场临时用电设备调试记录          表8.5.6
工程名称：                                                                     调试日期：

	设备

名称
	
	设备型号
	
	安装

地点
	

	主要调试过程：

                                         建筑电工（签字）：


	结论及处理意见：

    机械管理员（签字）：                  专职安全员（签字）：


                                       建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录                       表8.5.7
工程名称：

	检测仪器型号
	接地位置

及类别
	规定电阻值（Ω）
	实测电阻值（Ω）
	检测结果
	整改措施及意见
	检测人


	检测日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：接地电阻值由建筑电工测试，每月复测一次。
                   建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录         表8.5.8
工程名称:

	仪表名称
	
	工作电压
	220/380V

	设备名称
	
	型号规格
	

	回路编号
	阻值
	阻值
	阻值
	阻值
	阻值
	阻值
	阻值
	阻值
	阻值
	阻值
	阻值
	阻值

	A  B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B  C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C  A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A  O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B  O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C  O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测试结果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测试人
	


注：绝缘电阻值由建筑电工测试，每月复测一次。
                       建筑施工现场漏电保护器试跳记录            表8.5.9
工程名称：                                          电箱编号：

	序号
	试跳日期
	漏电保护器编号
	漏电保护器型号
	试跳结果
	整改情况
	测试人

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：漏电保护器试跳由建筑电工测试，依据JGJ 46-2005标准执行。
       建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 表8.5.10
	巡检及处理问题记录：

	
	设备（电箱）名称
	编  号
	工 作 内 容

	安装工作记录
	
	
	

	拆除工作记录
	
	
	

	维修工作记录
	
	
	

	建筑电工：                          时间：      年    月    日


注： 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录为建筑电工每日工作日志，巡检内容包括施工现场配电线路、配电室、分配电箱、开关箱以及用电设备的日常检查。




















































































































































































































































































































































































PAGE  
40

